# 第三方净水供应服务需求

一、合作项目

建新医院净水供应服务

二、服务内容、方式与要求

中标方提供净水设备安装、滤芯定期更换、定期水质检测、故障维修、设备保养等净水技术服务及净水技术服务期内的技术保障服务。

1.技术服务内容：在净水技术服务期内，中标方采用物联网智能净水相关系统，对所安装的净水设备进行净水水质监控与监测。

2.技术服务完成的方式：双方约定，通过远程数据采集、分析、监控等方式，对所安装的净水器，进行实时水质监测，并对净水滤芯使用情况进行分析，及时更换滤芯，保障正常用水。

3.技术服务要求：中标人净水设备处理后的净水水质不低于国家建设部发布的《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）。中标人应确保服务平台正常运作，确保我方能通过使用中标方服务平台实时了解水质情况及滤芯使用情况（流量不小于10升/小时，脱盐率99%以上，滤芯低于3%时及时寄送更换滤芯等）。

三、合同期限

自合同签订起两年。

四、合同金额结算方式

净水供水点位28个，每年总服务费用不超过2万元，费用已包含税费、运费、人工费等全部费用，无其他额外支出。每年结算一次，合同签订后提供正式发票等相关财务报销凭证，净水设备安装验收合格后一个月内给予转账支付全额50%服务款。

五、权利和义务

1.中标人应在合同签订后，10天内完成指定区域内28台净水设备安装及调试服务，安装及调试费用由中标人承担。

2.在净水服务期内，滤芯耗材由中标人免费提供并配送到设备安装地点（耗材更换标准：PP棉及前置活性炭滤芯每净化2500升至少应更换一次，RO膜及后置活性炭每净化4000升至少应更换一次）。

3.非我方人为原因导致设备故障，由中标人负责免费提供维修配件或整机更换等服务，费用由中标人承担。

4.中标人应确保服务平台持续正常运作，确保我方在服务期正常用水。中标人服务平台如有升级时，应及时通知我方。

5.净水设备所有权归中标人所有，在使用过程中，如因我方人为的损坏，应由我方进行赔偿。

6.服务期满后，如我方不再继续使用，应及时通知中标人。中标人应及时委派专业技术人员对净水机进行拆除回收处置。

六、违约责任

1.解除合同违约责任

签订合同后因中标人任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，我方有权不予支付未支付的服务费。

2. 净水供应点建设时间和数量不符违约责任

中标人须按合同约定数量建设净水供应点位，并按时交付我方使用。若净水供应点位建设时间和数量不符合合同约定的，中标人须按照每点位延误一天支付违约金50元的标准向我方支付违约金，且我方有权在延误期内按照每个点位每天50升的标准自行采购净水，自行采购净水所发生的费用（包括货款、配送费等）全部由中标人承担。超过15天未能按照合同约定完成净水供应点建设的，我方有权单方解除合同，不予支付未支付的服务费。

3.净水水质质量不符违约责任

若中标人在获悉经其净水设备处理后的净水水质达不到国家建设部发布的《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）。未能在48小时内更换合格的净水设备的，中标人须按照每点位每延误一天支付违约金50元的标准向我方支付违约金，且我方有权在延误期内按照每个点位每天50升的标准自行采购净水，自行采购净水所发生的费用（包括货款、配送费等）全部由中标人承担。超过15天未能完成净水设备更换或发生3次以上（含），净水水质不达标的，我方有权单方解除合同，不予支付未支付的服务费。

4.净水设备故障维护违约责任

若中标人净水器发生故障，接到我方通知后，若中标人未能在48小时内排除故障的，中标人须按照每点位每延误一天支付违约金50元的标准向我方支付违约金，且我方有权在延误期内按照每个点位每天50升的标准自行采购净水，自行采购净水所发生的费用（包括货款、配送费等）全部由中标人承担。超过15天未能排除故障或发生3次以上（含），净水水质不达标的，我方有权单方解除合同，不予支付未支付的服务费。

5.净水器设备点位滤芯维护违约责任

中标人须按我方要求对净水器滤芯进行管理，滤芯使用期到期时及时更换滤芯。若滤芯使用期到期，未在24小时内更换到位的，中标人须按照每点位每延误一天支付违约金50元的标准向我方支付违约金，且我方有权在延误期内按照每个点位每天50升的标准自行采购净水，自行采购净水所发生的费用（包括货款、配送费等）全部由中标人承担。超过15天未能更换滤芯或上述违约事项发生3次以上（含），中标人除按约定交纳违约金外，我方有权单方解除合同，不予支付未支付的服务费。

6.分包/转包违约责任

中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，我方有权单方解除合同并不予支付未支付的服务费。

7.诉讼相关费用承担

若因中标人未履行合同项下义务导致我方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

8.违约金支付

中标人收到我方告知函后，应在15日内向我方支付违约金。我方有权从应付服务费中直接扣除中标人应支付的违约金、我方自行采购净水所支出的费用。

七、保密条款

1、中标人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的我方的财务、技术、产品信息、相关资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入我方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.中标人违反本条约定泄露我方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成我方损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

八、其他方面

其他未尽事宜，双方本着友好协商原则解决。通过协商无法解决的，提交我方所在地的人民法院解决。