福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件
(征求意见稿)
项目名称：福建省病犯监狱（福建省建新医院）一标段

智能化系统采购
备案编号：/
项目编号：/
采购人：福建省建新医院
代理机构：福建华真招标代理有限公司
编制时间：2025年11月
第一章 投标邀请
福建华真招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 福建省病犯监狱（福建省建新医院）一标段智能化系统采购 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：/
2、项目编号：/
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策
进口产品：不适用于本项目
节能产品：按本招标文件规定执行
环境标志产品：按本招标文件规定执行
促进中小企业发展的相关政策：
采购包1：要求合同分包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：要求合同分包

预留比例：30%
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
采购包1：
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6号），参加本采购包投标的投标人提供《政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）的，在投标（响应）文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料（证明材料指法人或者其他组织的营业执照等证明文件、财务状况报告证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明），投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。

	其他资格证明文件
	投标人须承诺所投产品属于国家强制性要求或认证（包括3C、强制性节能产品等）的，均符合国家强制要求及认证，须提供承诺函（格式自拟），未提供承诺函的投标无效。

	本项目为预留中小企业采购项目
	（1）本采购包落实中小企业扶持政策要求的方式：预留份额专门面向中小企业采购。（2）预留比例：本项目为货物类项目，要求投标人所投产品中至少有占投标总价30%或以上的产品由中小企业制造，其中预留给小微企业的比例不低于预留部分的60%。（3）本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；（5）投标人在投标文件（资格及资信证明部分）中须提供《中小企业声明函》并明确“中型、小型、微型企业生产制造货物的报价总金额”占“投标总报价”的比例；（6）投标人需按第五章补充条款要求提供相关材料，否则投标无效。


6.3是否接受联合体投标：
采购包1：不接受
※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。
7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
7.4、招标文件售价：0元。
8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点
详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
11、采购人：福建省建新医院
 地址： 福州市鼓楼区文林路57号
 邮编： 350000
 联系人： 徐先生、纪先生、林先生
 联系电话：0591-63180723
12、代理机构：福建华真招标代理有限公司
 地址： 福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路52号华润万象城（三期）S11#楼3层07-13、15办公
 邮编： 350000
 联系人： 林少明、石璐婷、陈真
 联系电话： 0591-38165630-4
附1：账户信息
	投标保证金账户


	开户名称： 福建华真招标代理有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
采购包1：
采购包预算金额（元）:39760000.00
采购包最高限价（元）: 39760000.00
采购包保证金金额（元）:397600.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	福建省病犯监狱（福建省建新医院）一标段智能化系统采购
	1.00
	39760000.00
	项
	工业
	否


采购包1：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	福建省病犯监狱（福建省建新医院）一标段智能化系统采购
	项
	元
	39760000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	福建省病犯监狱（福建省建新医院）一标段智能化系统采购
	福建省病犯监狱（福建省建新医院）一标段智能化系统采购
	项
	元
	39760000.00
	总价
	无


第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件

 （第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：

采购包1：潜在投标人按自愿原则参与现场勘察。潜在投标人可在报名截止后的第二个工作日上午9:00开始进行现场勘察,12:00结束，潜在投标人应出具获取采购文件回执单、单位介绍信和身份证原件，对现场进行实地考察、测量，对于采购人地理位置、现场等情况进行了解，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料，对于安装现场环境及位置等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内,今后在施工时存在此类原因不再调整。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由投标人自行承担。未在指定时间勘测的视为放弃该权利。
现场踏勘联系方式、地址
联系人：徐先生、纪先生、林先生

联系电话：0591-63180722
地址： 福州市闽侯县南屿镇南井村上井

	2
	10.4
	投标文件的份数：

 （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。

 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：

采购包1：分包比例30%，分包履行的内容：1、为预留份额给中小企业，但因系统原因无法设置，故此处显示允许分包。实际上本项目不允许投标人分包履行合同，招标文件存在与此规定不一致的，以此为准。 2、本项目分包30%或以上给中小企业的含义是：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人所投产品中至少有占投标总价30%或以上的产品由中小企业制造，其中预留给小微企业的比例不低于预留部分的60%。

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：

采购包1：1名

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：

（1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。

（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

①招标文件规定的方式：

若中标候选人并列的（评审得分相同），则按“价格项”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格项得分也相同的，则按“技术项”的得分高低排序；若评审得分相同且价格项与技术项得分也相同的，则按“商务项”的得分高低排序；若评审得分相同、价格项得分相同且技术项得分与商务项得分也相同的，则采取随机抽取的先后顺序进行排序。

②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：

无

③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

（3）本项目确定的中标人家数：

采购包1：1名

	7
	13.2
	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑

（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建华真招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：

 （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。

 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：

 (1)本项目代理服务费：

本项目收取代理服务费

代理服务费用收取对象：中标/成交供应商

代理服务费收费标准：①根据中标金额以差额定率累进法计算,收费标准如下：50万元（含）以下部分收费费率标准: 1%；50-100万元部分收费费率标准:0.9%；100-500（万元）部分收费费率标准:0.5%；500-1000（万元）部分收费费率标准:0.2%；1000-2000（万元）部分收费费率标准:0.1%；2000-5000（万元）部分收费费率标准:0.08%。②中标人应在领取中标通知书前应先以转账或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。③招标代理服务费缴交账户名：福建华真招标代理有限公司，开户行：招商银行股份有限公司福州仓山支行，账号：5919 0615 1310 806。④中标人应在领取中标通知书的同时提交2套的纸质投标文件（纸质投标文件应与电子投标文件一致）。

 (2)其他：

投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，否则重复提交的质疑函将不予接收。

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。
（2）将招标文件
无 的内容修正为下列内容：
无 后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于电子投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
③关于证明材料或资料：
a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：
b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；
b4不同投标人存在串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：
（1）投标人的公司名称（系统注册名称）应与CA证书公司名称、电子投标文件投标人名称、保证金来源账户名称保持一致，否则视为投标无效，请各投标人注意。（2）本项目允许投标人远程解密:a.通过远程参与开标流程的投标人，投标人可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），现场参与开标流程的投标人请携带CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收。投标人选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点。b.投标人不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密(30分钟)、远程签章（10分钟）。c.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。d.在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判定签到情况，投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为自行放弃投标。e.开标结束后，投标人应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，请投标人务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）电子投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1） 福建华真招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建华真招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建华真招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建华真招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建华真招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若 福建华真招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为 福建华真招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建华真招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为 福建华真招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、电子投标文件
10.1电子投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3电子投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5电子投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建华真招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①电子投标文件中未载明分包承担主体；
②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要， 福建华真招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建华真招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。
（3）提交
①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。
③其他形式：
无
④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建华真招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的， 福建华真招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10电子投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。
10.11电子投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建华真招标代理有限公司 。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1 福建华真招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建华真招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。
※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建华真招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建华真招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建华真招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时， 福建华真招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建华真招标代理有限公司 提出询问， 福建华真招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建华真招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：
19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
19.2其他：详见招标文件第二章。
第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由 福建华真招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建华真招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建华真招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

	序号
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6号），参加本采购包投标的投标人提供《政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）的，在投标（响应）文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料（证明材料指法人或者其他组织的营业执照等证明文件、财务状况报告证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明），投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。

	其他资格证明文件
	投标人须承诺所投产品属于国家强制性要求或认证（包括3C、强制性节能产品等）的，均符合国家强制要求及认证，须提供承诺函（格式自拟），未提供承诺函的投标无效。

	本项目为预留中小企业采购项目
	（1）本采购包落实中小企业扶持政策要求的方式：预留份额专门面向中小企业采购。（2）预留比例：本项目为货物类项目，要求投标人所投产品中至少有占投标总价30%或以上的产品由中小企业制造，其中预留给小微企业的比例不低于预留部分的60%。（3）本采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。 （4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；（5）投标人在投标文件（资格及资信证明部分）中须提供《中小企业声明函》并明确“中型、小型、微型企业生产制造货物的报价总金额”占“投标总报价”的比例； （6）投标人需按第五章补充条款要求提供相关材料，否则投标无效。


（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：

资格审查不合格项：

	情形
	明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。

	其他情形
	不符合招标文件要求的资格审查的，视为投标无效。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建华真招标代理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建华真招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标
4、资格审查结束后，由 福建华真招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建华真招标代理有限公司 统一对外发布。

②对 福建华真招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

	序号
	符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

	 情形
	 明细

	其他情形
	技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。

	其他情形
	未按招标文件第七章要求提供《技术和服务要求响应表》的，视为投标无效。


商务符合性

	 情形
	 明细

	其他情形
	技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。

	其他情形
	未按招标文件第七章要求提供《商务条件响应表》的，视为投标无效。

	其他情形
	投标人提供的商务条件均不得低于招标文件“商务条件”要求，否则视为投标无效。


附加符合性：无

价格符合性

	 情形
	 明细

	其他情形
	未按招标文件要求进行报价的（若有），视为无效投标。


6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建华真招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为35.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值
价格扣除的规则如下：

	 项目
	 适用对象
	 比例
	 描述


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

	 项目
	 比例
	 方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度，根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》闽财规〔2024〕3号规定，同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在优先类节能产品、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。同一采购包采购标的同时包含其它非优先采购产品的，投标人对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为50.0000分

	项目
	分值
	是否客观项
	 描述

	1.响应情况1
	20.00
	是
	根据投标人对招标文件第五章中“二、技术和服务要求”中标注“★”号和“▲”号条款的响应情况进行评议：①完全满足的得20分；②其中标注“★”号的内容为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离按照无效投标处理；③标注“▲”号的内容（项号1至项号10，共10项）每负偏离一项扣2分；④正偏离不加分。【注：负偏离评审依据：①所提供技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（技术参数文字响应以招标文件内技术偏离表为准；若技术偏离表中技术参数文字响应情况与其提供的佐证材料中对应技术参数信息不一致的，则以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）），与招标文件对比有缺项、漏项或不满足的，视为负偏离。】

	2.响应情况2
	24.00
	是
	根据投标人对招标文件第五章中“二、技术和服务要求”中未标注“★”号和“▲”号条款的响应情况进行评议：①完全满足的得24分；②评审指标项1至评审指标项50（共50项），每负偏离一项扣0.48分，指标项里任一内容有负偏离的，视为整项指标项负偏离并予以相应扣分；③正偏离不加分。【注：负偏离评审依据：①所提供技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（技术参数文字响应以招标文件内技术偏离表为准；若技术偏离表中技术参数文字响应情况与其提供的佐证材料中对应技术参数信息不一致的，则以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）），与招标文件对比有缺项、漏项或不满足的，视为负偏离。】

	2.现场演示-门禁管理和报警 
	1.20
	是
	门禁管理和报警演示：①支持外来人员的待进监数量，离监数量，离监数量，滞留数量，民警进监数量、离监数量。支持实时查看人员进出的抓拍记录，展示实时抓拍照片和证件照片，抓拍记录支持按人员类型（外部人员、民警、未登记人员）展示。使用发卡器对民警完成虚拟换证，换证记录可展示姓名、卡号、人员类型、刷卡时间；②在平台地图上点击门禁点，查看门禁点设备状态信息、所属信息等，可查看门禁点关联视频点位预览、回放等，通过门禁点位模拟远程开门指令，在地图上动态展示开关门信息并联动周边监控画面。③支持接收报警，支持报警弹窗及语音提醒，点击可查看报警详细信息，包括报警名称、报警时间、报警等级、报警点位所在的地图位置等信息；支持对接收的报警进行收藏，支持有临时撤防权限的用户对报警临时撤防（撤防时显示恢复布防倒计时）操作、恢复布防操作。投标人按规定形式提供现场演示，每成功演示以上1项演示内容的得0.4分，满分1.2分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注须提供真实软件系统演示，不接受PPT、视频、DEMO等其他形式的演示。

	3.现场演示-三维安防联动
	1.60
	是
	三维安防联动演示：①演示地图基本操作：在地图中查看监控、门禁、对讲等设备报警时自动联动显示关联监控；地图支持楼栋切换、楼层切换。②对讲联动效果：通过对讲点位模拟呼叫通话，在地图上动态展示对讲呼叫信息并联动周边监控画面；③报警联动：通过报警点位模拟报警信号，在地图上动态展示报警点位信息，并联动展示民警值班信息、重点学员信息、周边监控画面、周边安防设备信息（门禁、对讲、广播等）；④演示地图后台标注及配置管理功能，包括标注点位选择、可视化标注点位，标注点位可通过树形菜单分区域罗列，已标记与未标记的点位支持颜色区分。演示地图区域多点连线绘制。可对不规则区域框选。演示楼层新增、删除、编辑、上传楼层平面图。支持管理设备预警联动。投标人按规定形式提供现场演示，每成功演示以上1项演示内容的得0.4分，满分1.6分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注须提供真实软件系统演示，不接受PPT、视频、DEMO等其他形式的演示。

	4.现场演示-数字孪生可视化及语音调度应用
	1.20
	是
	数字孪生可视化及语音调度应用演示：①对三维场景的编辑，包括：模型对象位置、角度、比例编辑，对灯光效果、光源参数的调整，对投影、景深、辉光、天气场景特效的添加。②在三维场景下单体建筑进行剖面展示，展示其内部空间构造，并可在内部空间叠加摄像头、人员、房间等位置信息，并可对其点位点击查看其详情信息。③在GIS地图或三维地图中演示语音指令功能：语音指令1“查询XX楼栋信息”平台自动在GIS地图上定位所在位置并展示该楼栋概况信息；语音指令2“打开三维地图”，平台自动加载当前楼栋三维地图（地图可自选）；语音指令3“打开XX病区视频监控”，平台在三维地图上自动定位到监控所在位置并同步展示视频监控画面。投标人按规定形式提供现场演示，每成功演示以上1项演示内容的得0.4分，满分1.2分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注须提供真实软件系统演示，不接受PPT、视频、DEMO等其他形式的演示。

	5.现场演示-应急处突相关功能
	1.20
	是
	应急处突相关功能演示：①演示预案辅助指挥功能：基于可视化的地图结合事件类型调取相应预案，可支持手动选择预案等级，进入预案响应处置界面，指挥人员可按照预案内容逐一执行预案步骤，确认并记录每项预案完成时间轴。挂图指挥功能：可启动挂图指挥基于可视化地图展示防控圈内的安全人员实时定位、视频设备实时画面、周边资源数据展示。可动态调控预案等级按照调控后的预案进行指挥，对预案等级调控后可重新按照预案调控的指挥流程重新执行预案步骤，直至事件/警情解除响应后可查看预案后期处置结果。②触发主动报警，平台自动在GIS地图上定位并高亮闪烁，同时发出语音播报提醒，并关联视频监控画面或录像。③根据联动预案关联展示值班民警信息、报警事件过程信息以及应急预案库智能推荐。投标人按规定形式提供现场演示，每成功演示以上1项演示内容的得0.4分，满分1.2分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注须提供真实软件系统演示，不接受PPT、视频、DEMO等其他形式的演示。

	6.现场演示-AI音频预警管理平台
	0.80
	是
	AI音频预警管理平台演示：①纪律管控策略支持：工作时间、任何时间、自定义时间三种方案模板设置，支持自定义告警分贝时间、分组过滤告警时间，支持对多个拾音器的相同告警进行过滤时间自定义设置；当告警发生时，支持对告警时间节点向前和向后各截取≥30秒。②音视频联动弹窗，当发声报警时，可联动报警区域摄像头进行实时弹窗，以及回放告警时间对应的片段。投标人按规定形式提供现场演示，每成功演示以上1项演示内容的得0.4分，满分0.8分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注须提供真实软件系统演示，不接受PPT、视频、DEMO等其他形式的演示。


商务项（F3×A3）满分为15.0000分

	 项目
	分值
	是否客观项
	 描述

	1.项目经理
	2.00
	是
	投标人针对本项目拟派的项目经理，具备①通信专业高级工程师职称证书；②信息系统项目管理师证书；③系统规划与管理师证书；④系统架构设计师；⑤CISP注册信息安全工程师或注册安全管理人员；⑥一级建造师（机电工程或通信与广电工程）证书；每具备以上一项证书的得0.5分，此评分项最高得分2分。须提供有效的证书复印件及投标截止时间前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。注其中提供②～④项的应为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试类证书。

	2.技术负责人
	3.00
	是
	投标人针对本项目拟派的技术负责人，具备①通信专业高级职称证书；②信息系统项目管理师；③系统规划与管理师；④系统分析师；⑤系统架构设计师；⑥网络规划设计师；⑦CISP注册信息安全工程师；⑧CISAW信息安全保障人员认证专业级及以上（安全集成或安全软件或安全运维或风险管理或WEB安全）；⑨一级建造师（机电工程或通信与广电工程）证书；每具备以上一项证书的得0.5分，此评分项最高得分3分。须提供有效的证书复印件及投标截止时间前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。注：其中提供②～⑥项的应为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试类证书。

	3.运维负责人
	2.00
	是
	投标人针对本项目拟派的运维负责人，具备①网络规划设计师；②系统规划与管理师；③信息系统项目管理师；④CISP注册信息安全专业人员；⑤CISAW信息安全保障人员认证专业级及以上（安全集成或安全软件或安全运维或风险管理或WEB安全）；⑥ITSS服务工程师或服务经理；每具备以上一项证书的得0.5分，此评分项最高得分2分。须提供有效的证书复印件及投标截止时间前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。注：其中提供①～③项的应为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试类证书。

	4.技术工程师
	2.00
	是
	投标人针对本项目拟派的技术工程师，具备①信息系统项目管理师；②系统规划与管理师；③系统分析师；④系统架构设计师；⑤网络规划设计师；⑥CISP注册信息安全专业人员；每具备以上一项证书的得0.5分，此评分项最高得分2分。须提供有效的证书复印件及投标截止时间前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。注：其中提供①～⑤项的应为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试类证书。（2）同一名人员提供不同项证书或不同人员提供不同项证书的，均可按项得分。

	5.运维工程师1
	1.00
	是
	投标人针对本项目拟派的运维工程师，具备：①网络工程师；②多媒体应用设计师；③数据库系统工程师；④信息系统管理工程师；⑤任一计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级证书；⑥ITSS服务工程师；每具备以上一项证书得0.5分，此条评分项最高得分1分。须提供有效的证书复印件及投标截止时间前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。注：其中提供①～⑤项的应为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试类证书；（2）同一名人员提供不同项证书或不同人员提供不同项证书的，均可按项得分。

	6.运维工程师2
	1.00
	是
	投标人针对本项目拟派的运维工程师，具备①信息安全工程师；②CISP注册信息安全专业人员，③CISAW信息安全保障人员认证专业级及以上（安全集成或安全软件或安全运维或风险管理或WEB安全）的，每具备以上一项证书的得0.5分，此条评分项最高得分1分。须提供有效的证书复印件及投标截止时间前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。注：其中①项的应为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试类证书。（2）同一名人员提供不同项证书的或不同人员提供不同项证书的，均可按项得分。

	7.项目经理业绩
	1.00
	是
	根据投标人针对本项目拟派的项目经理自2022年1月1日至投标截止时间止(以合同签订时间为准)，已完成与本项目同类业绩情况进行评分，每提供一份同类业绩的得0.5分，满分1分。须提供该业绩项目的①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。如未按以上要求提供该项业绩完整的证明资料，评标委员会对该项业绩将不予计分。注：①投标人提供的材料中其中任意一项证明材料须体现拟派人员的姓名和岗位（岗位为项目经理或者项目负责人均可）。②同一业主单位的项目不重复计分。③7.项目经理业绩与8.业绩为相同项目的不重复计分。

	8.业绩
	3.00
	是
	根据投标人提供自2022年1月1日至投标截止时间止(以合同签订时间为准)，已完成与本项目同类业绩情况进行评分，每提供一份同类业绩的得1分，满分3分。须提供该业绩项目的①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。如未按以上要求提供该项业绩完整的证明资料，评标委员会对该项业绩将不予计分。注：①同一业主单位的项目不重复计分。②8.业绩与7.项目经理业绩为相同项目的不重复计分。


※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：
（1）开标现场仅提供普通电源、投影设备（HDMI接口），投标人需自行准备和搭建现场演示所需要的环境和设备。（2）现场演示人员（不超过两名）。（3）现场演示时间不得超过30分钟。 


第五章 招标内容及要求
一、项目概况和基本要求
1、福建省病犯监狱（福建省建新医院）一标段智能化系统采购项目包含设备采购、安装调试、机房建设、软件开发、系统集成、人员培训、售后运维等综合性内容，拟建系统包括但不限于：综合布线系统、计算机网络系统、信息中心机房、指挥情报中心、网络信息安全系统、UPS配电系统、视频监控系统、远程亲情视频电话系统、报警系统、周界防范系统、一卡通管理系统、监仓可视对讲系统、公共广播系统、会见系统、监舍用水控制系统、监舍智慧用电系统、智慧安检系统、医护对讲系统、电子时钟系统、信息引导及发布系统、LED大屏显示系统、多媒体会议系统、楼宇自控系统、无人机反制防御系统、智能化集成综合管理平台等。
2、中标人负责本项目的施工、设备采购安装、软硬件系统的部署与调试、设备与材料的维修维护、配合采购人和监理单位完成项目各项验收工作等该项目招标文件和合同中约定的服务工作。

3、要求投标人所提供的技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过相关部门的检验。

4、投标人所提供的产品及其配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

5、本项目核心产品为◆序号3核心交换机（政务网）；若有两家及以上投标人提供同一品牌的核心产品的，按照招标文件第四章第6.4条第（2）款第1、2规定处理。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
★（一）设备材料清单（1），详见附件。
（二）设备材料清单（2）

	序号
	产品名称
	下述参数均为未标注“▲”和“★”符号的技术参数
	下述参数均为标注“▲”符号的技术参数
	下述参数均为标注“★”符号的技术参数
	单位
	数量

	1 
	光汇聚设备
	评审指标1：
1、无需插电即可正常工作；
2、通过服务器可实现设备管理：显示拓扑、端口占用情况、识别设备故障等功能；
3、根据实际端口数量配置光模块。
4、支持工作波长在不同范围内的波分复用器，且各波长之间相互隔离，互不干扰；
5、支持双链路上联，提供主备链路切换功能，主链路异常自动切换备用链路。
	/
	1、汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，接入和核心带宽1：1独享。
	口
	792 

	2 
	路由器（政务网）
	评审指标2：
1、支持槽位扩展，可扩展插槽数≥4，且为了方便部署，无槽位使用限制；
2、支持E1/CE1接口、POS接口、4G/5G接口；
3、支持L3路由国际标准协议：RIP/RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IPv4,IPv6；支持PIM、IGMPv3、DHCP等协议；
4、支持IPv4路由表容量≥100W；IPv6路由表容量≥100W。
	（项号1）▲1、包转发率≥120Mpps，交换容量≥230Gbps；内存≥4GB,FLASH≥4GB；实配不少于8个三层万兆口，4个三层千兆电口，实配不少于24个二层千兆电口，且支持LAN/WAN切换，支持电源冗余，固化双电源。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、设备CPU和交换芯片等关键器件均为国产。
	台
	2 

	3 
	◆核心交换机（政务网）
	评审指标3：
1、采用CLOS架构，交换网板与主控引擎、业务板硬件分离；
2、支持模块化风扇框≥2个，风扇框同物理尺寸，可任意框任意安装，支持风扇框1+1冗余；风扇框内部风扇采用串联设计。
3、采用高密度端口设计，整机转发业务物理端口最高支持≥600个；
4、支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN；支持MPLS功能，支持MPLS L3VPN，MPLS 6VPE；
5、支持STP、RSTP、MSTP；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；
6、支持可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合；
7、配置SDN管理软件，可实现接入交换机的即插即用和零配置上线；内置业务模板，可通过excel批量导入或通过楼栋交换机，绑定设备区域位置，完成交换机自动上线获取正确的配置；支持自适应不同接入设备替换，同时支持端口盲插。
8、支持基础安全保护策略，提供交换机防攻击功能。
	（项号2）▲1、单台配置：主控引擎≥2个、电源数量≥4个，交换网板≥2个，≥24个千兆电口、≥8个千兆光口、≥40个万兆光口、≥24个40G光口。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、交换容量≥8628Tbps，包转发率≥921600Mpps，主控引擎槽位数≥2个，业务槽位数≥12个，独立交换网板槽位数≥4个；≥16个40G单模光模块，≥20个万兆单模光模块。
	台
	2 

	4 
	UPS不间断电源主机（中心机房）
	评审指标4：
1、具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS输入电流缓慢上升。
2、输入电压范围：线电压304Vac~456Vac 或相电压176Vac～264Vac，能适应恶劣电网环境。
3、UPS应具备负载自测试功能；
4、输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99，50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。
5、整机UPS效率：100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥96%、30%阻性负载：≥96%。
6、带载能力强：输出功率因数应≥0.95，输出端可带更多负载。
7、电池电压：±14V～±24V节可调，额定电池电压±168V～±288V。
8、高频UPS应具备发电机智能管理功能，应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数；能通过UPS管理界面重新定义发电机供电功率与UPS匹配。
9、UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能。
10、UPS标配组合按键及LED指示灯的人机交互功能，要求UPS操作界面具有双键组合开关机设计，主机开机/关机必须同时按ON双键组合键，应确保当触摸屏失效时依然可以进行开关机操作。
11、主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，实现智能化管理易损部件；
12、UPS应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，能帮助故障诊断和快速故障定位；
	/
	1、塔式三进三出UPS，功率≥200kVA。
	台
	2 

	5 
	封闭冷通道系统
	评审指标5：
1、包含冷通道两端端门，采用钢化玻璃；自动双开平移门，其中一侧端门预留工业一体机安装位置；
2、含活动通道顶板，固定通道顶板；含必要的加高块；
3、含通道照明系统，每个通道配置人体感应开关。
	/
	1、封闭冷通道长度：≥8.4m，宽度：≥1.2m；
	套
	2

	6 
	国密综合安防一体机
	评审指标6：
1、支持用户口令+智能密码钥匙双重身份鉴别方式，可对智能密码钥匙中的数字证书有效期进行手动更新。数字证书认证过程采用经过国家密码管理局认证通过的硬件密码模块实现。
2、支持对通过C/S客户端和B/S客户端下载的视频和图片文件进行加密，需使用专用的播放器并输入用户口令、插入智能密码钥匙才可访问加密的视频文件；支持对视频的完整性进行校验，当视频文件被篡改时无法被播放。
3、支持接入商密门禁设备，并对电子门禁记录进行存储完整性保护，相关密码运算、密钥生成及存储采用经过国家密码管理局认证通过的硬件密码模块实现，符合商密技术规范要求。
4、支持对实时预览画面、视频回放、下载的视频和抓拍的图片添加水印，水印类型包括明文水印、隐式水印、二维码水印、图片水印，水印内容包括：当前登录用户名、主机名、终端IP地址、终端MAC地址、系统时间、开机时间和自定义信息。下载的加密视频中水印内容包含视频下载外发时间 。
5、支持设置水印的透明度、颜色、旋转角度、显示模式、显示位置、水印大小；明文水印可设置水印文字的字体、字号、字符样式（斜体、下划线、删除线）、加粗权值、对齐方式，支持根据预设的水印参数实时预览水印效果画面；支持通过视频水印进行事件追溯，可对上传的隐式水印视频截图进行分析并自动生成溯源报告。
6、支持设置对C/S客户端和B/S客户端的实时预览画面、回放视频画面、下载的视频画面进行截屏/录屏保护，截图软件不可对上述视频画面进行截屏/录屏；非法对视频画面进行截屏/录屏时可产生报警信息。
7、支持大屏控制功能，对大屏进行1/4/9/16/ 25分屏、拼接、开窗、窗口漫游等操作，开窗后的视频画面可再次分割，并将大屏的配置保存为场景模式；支持通过iPad进行视频上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。
	/
	1、硬件内存≥64G，硬盘≥1T，≥2个千兆电口，≥2个USB3.0，≥2个USB2.0，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个MIC接口，≥1个 L-OUT接口；内置1张密码卡。
	台
	1

	7 
	应急指挥显示系统
	评审指标7：
1、色温:≥2000K-10000K之间调节;刷新率:≥1920-3840Hz;换帧频率:≥50/60Hz;灰度等级:≥16bit;亮度均匀性:≥98%；色温漂移：最大工作亮度，白场点亮60min，前后色温漂移≤400K；          
2、表面硬度：产品应满足GB/T 230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分试验方法》的HRC8级；满足GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》经不同硬度铅笔测试后，表面满足3H硬度；
3、显示屏白场亮度和色度整屏一致，产品在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿功能，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿。
	（项号3）▲1、抗电强度：一次电路与机身（可触及金属部件）之间施加1500V电压，施加时间为2s，无击穿或者放电现象。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)    
	1、COB封装的全彩显示屏，显示屏规格：尺寸:≥12600mm*4387.5mm(W*H)；分辨率:≥13440*4680（W*H)；
2、像素间距≤0.94mm；拼装精度：箱体平整度≤0.1mm，相邻箱体之间的平整度≤0.1mm；
3、显示屏静态对比度：≥10000：1，动态对比度:≥400000:1，显示屏亮度调节范围：0-600cd/㎡。应具有手控、自动、程控亮度调节功能；
4、保证7×24小时运行。
	平方米
	55.28

	8 
	万兆下一代防火（核心防火墙）
	评审指标8：
1、支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件；
2、产品支持在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、严重性、类别名称、描述、解决方案建议等详细信息；
3、产品支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流；
4、具备攻击防护，支持对SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Request Flood、DNS reply Flood 、HTTP Flood、HTTPS Flood 、NTP Request Flood、NTP Reply Flood和SIP Flood攻击进行防护，并产生威胁日志；
5、支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR。
	（项号4）▲1、配置板载≥6个10/100/1000M自适应电，≥4个SFP插槽，≥2个万兆接口，另有≥2个扩展插槽，≥1个Console口，≥500个SSLVPN 并发用户数。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、国产设备，CPU、操作系统必须通过《安全可靠测评结果公告》。网络层吞吐量≥30G，并发连接≥1200万，每秒新建连接数≥12万，含≥5年安全组合升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）；含≥4T的硬盘存储。
	台
	4

	9 
	入侵防御系统
	评审指标9：
1、支持应用识别特征库，提供P2P下载、网络电视、即时通讯、股票软件、流媒体、网络电话、手机应用等多种应用识别类型，特征库数量≥3000；
2、ACL：产品支持自定义访问控制功能，针对源及目的MAC、报文头部信息（SYN标志、分片标志、TTL、DSCP、Precedence、TOS）、内网域地址、外网域地址、长连接超时时间等细粒度的访问控制功能；
3、ALG：产品支持ALG协议类型过滤功能，支持FTP、H.323、H.323GK、PPTP、MMS、RTSP、SIP、XDMCP、SQL*NAT/TNS协议类型；
4、支持病毒多种扫描模式，支持快速扫描和≥16层深度压缩文件的扫描模式，提供HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP协议的病毒扫描功能；
5、入侵防护：产品提供入侵防御特征库，特征数≥10000条。并提供基于正则表达式匹配方式的自定义特征策略功能；
6、支持云端威胁情报功能，提供僵尸网络、钓鱼网站、恶意网站等≥10大类的威胁情报并把相关数据运用到产品防御策略中；
7、支持安全态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对威胁趋势图、风险主机TOP10、威胁等级 、最新入侵事件、设备运行状态、资源监控、告警总数等；
8、支持入侵行为匹配与配置，提供默认入侵事件规则库，支持自定义攻击事件，能够检测或阻断躲避攻击检测的行为，并支持事件合并、安全告警等功能；
9、支持多种安全手段配置，具备角色划分、相邻的千兆电口硬件失效处理、双机热备、产品升级等功能，具备口令复杂度、连续登录失败锁定、双因子认证等安全功能，并对于重要操作行为均进行日志审计；
10、在多协议混合，持续运行2小时，未出现明显的误截；背景流量所占网络带宽比例为20%、40%、60%、80%时未出现较明显的漏截。
	/
	1、国产设备，CPU、操作系统必须通过《安全可靠测评结果公告》。网络层吞吐量≥25G，入侵检测吞吐≥5Gbps，并发连接≥400万，每秒新建连接数≥10万，冗余电源，板载≥1个MGT管理接口，≥1个HA接口，≥6个10/100/1000M自适应电口（支持≥2对Bypass）和≥4个SFP插槽，另外还支持≥1个接口板卡扩展插槽，≥1个Console口，≥2个USB接口，含≥1T硬盘；含≥5年入侵防御特征库升级服务，含≥5年硬件维保服务。
	台
	2

	10 
	数据库审计
	评审指标10：
1、支持数据库事件审计，能够审计数据库用户操作，包括用户登录鉴别、切换用户、用户授权等；数据库数据操作，包括数据的增加、删除、修改、查询等；数据库结构操作，包括新建、删除数据库或数据表等；数据库操作结果，包括数据库返回内容、操作成功或失败等；
2、支持≥24种分项响应条件；支持规则类型（普通规则、组合规则）、风险级别（高、中、低、一般行为、关注行为五种级别）、数据库操作命令（包括select、create、delete等40种以上命令）；
3、支持统计分析，能够以目标标识和事件类型等条件统计审计事件；至少统计TCP协议、UDP协议、网络应用等流量中的一种；
4、支持根据包括时间范围（最近一分钟、五分钟、十分钟、半小时、一小时、十二小时、自定义时间等条件快速查询）、风险级别（高风险、中风险、低风险等级别）、保护对象、操作类型、客户端IP（支持多个IP地址查询）、访问工具、数据库账户、应用账户、关键字过滤、规则名、规则组名、规则类型、客户端MAC、客户端端口、操作系统主机名、操作系统用户名、服务端IP（支持多个IP地址查询）、服务端端口、数据库名、语句长度、回应、语句执行时间、返回行数、返回结果、记录编号、会话ID、处理状态等二十五种以上条件进行检索查询；
5、支持事件告警，支持屏幕告警、邮件告警、SNMP trap告警、声光电告警、短信告警等方式中的一种；能够对高频发生的相同告警事件进行合并告警，避免出现告警风暴；能够记录告警事件，内容包括日期时间、告警事件描述、告警发生次数等；
6、系统内置敏感数据类型，可自动发现业务环境中数据库对象中包含敏感数据类型，进行敏感数据级别的定义；
7、支持数据库事件审计，能够审计数据库用户操作，包括用户登录鉴别、切换用户、用户授权等；数据库数据操作，包括数据的增加、删除、修改、查询等；数据库结构操作，包括新建、删除数据库或数据库表等；数据库操作结果，包括数据库返回内容、操作成功或失败等；
8、支持审计记录，主机事件审计记录包括:日期时间、主机标识、事件主体、事件客体、事件描述等；网络事件审计记录除日期时间、源 IP、目的 IP外,还包括：1)FTP、TELNET通讯的用户名、操作命令等；2)HTTP 通讯的目标URL等；3)SMTP/POP3 通讯的发件邮箱、收件邮箱、邮件主题等；4)网络攻击的类型等；5)其他网络协议或应用通讯的名称等；数据库事件审计记录包括：日期时间、客户端标识、数据库标识、操作命令、操作结果等。应用系统事件审计记录包括：日期时间、应用系统标识、事件主体、事件客体、事件描述等。
	/
	1、国产设备，CPU、操作系统必须通过《安全可靠测评结果公告》。≥128G内存，≥4T硬盘，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥1个Console口，≥2个USB，≥2个扩展槽位，前面板内嵌液晶显示屏，支持显示设备的CPU，内存，运行状态等信息；冗余电源，包含≥5年软硬件维保服务。SQL审计处理能力（速率）≥15000SQL/S，含≥100个数据库审计授权。
	台
	1

	11 
	漏洞扫描系统
	评审指标11：
1、系统应能提供4大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、口令猜解、仅存活探测的全面扫描能力，每个模块支持各自的配置项，可灵活修改每个模块的配置参数以满足不同场景下的扫描需求；
2、支持分布式部署，系统应能灵活配置分布式集群中的任一设备作为管理中心。管理中心应能统一下发任务、查看任务结果、导出报表、查看节点状态，同时自身也支持执行扫描任务的能力；
3、支持检测的系统漏洞数≥17万个，覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准；
4、支持检测物联网设备；
5、支持对国产操作系统、数据库的扫描；
6、系统扫描结果中应提供用于漏洞检测详情的信息，为漏洞验证提供依据；
7、系统应提供高级漏洞模板过滤器，支持通过漏洞名称、漏洞编号（含CVE编号、CNNVD编号）、漏洞级别、发现时间、操作系统类别、应用类别、服务类别过滤出满足需求的漏洞并创建漏洞模板；
8、支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oracle、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres等；
9、支持导出同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的报表，可以统一分析网站漏洞、网站所在主机漏洞以及主机弱口令；
10、支持自定义导出报表模板，可定制指定漏洞等级（高危、中危、低危、信息）、指定漏洞状态（新增、误报、已修复）、指定报表标题以及章节内容的报表模板，并可在导出报表时灵活选择已经定义好的报表模板；
11、支持RPC服务器的脆弱性检测，能够检查使用 RPC协议的服务程序的部分安全问题；能够检查是否开启了危险的 RPC服务；并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议；
12、支持邮件服务脆弱性扫描，能够扫描到SMTP、POP3等邮件服务程序的旗标、版本号；能扫描到服务程序、服务器配置的脆弱性及未对SMTP、POP3等邮件服务升级而存在的安全隐患；并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议。
	/
	1、国产设备，CPU、操作系统必须通过《安全可靠测评结果公告》。Web扫描域名支持≥3000个，Web扫描任务并发数≥3个域名；系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持≥150个IP地址并行扫描。硬件规格：≥1T硬盘，≥64G内存，配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个扩展插槽,前面板内嵌液晶显示屏，支持显示设备的CPU，内存，运行状态等信息；≥2个USB口，≥1个Console口，冗余电源；包含≥5年漏洞特征库升级，≥5年硬件维修服务。
	台
	1

	12 
	态势感知系统
	评审指标12：
1、支持基于流量日志进行实时和历史回溯的威胁情报匹配，并自动标记告警标签，包括：情报回溯、自定义情报、内生情报等；IOC类型包括IP，域名等类型，情报总量≥700万条；检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、黑市工具、远控木马、窃密木马、网络蠕虫、流氓推广、恶意下载、感染型病毒、挖矿病毒、其他恶意软件；
2、支持基于网络日志进行专项行为分析，包括：DNS行为，非常规访问，邮件行为，登录行为，WEB行为，数据库行为，访问行为，旁路阻断行为，分析子类≥27种；
3、支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如：中国菜刀变形、小马上传工具、小马生成器等；支持基于webshell函数的攻击检测，如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行等；支持基于代理程序的攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等；
4、支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体等方面详细展示请求内容；
5、支持攻击特征高亮展示；支持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断；支持基于域名的旁路阻断，并能将域名请求进行重定向；
6、支持≥24种币种的检测，支持内置yara检测规则数量≥23000条，支持从检测文件类型、威胁类型、文件名称、规则标识、规则文件大小等方面自定义配置yara检测规则；
7、支持以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、IP、使用的攻击手段、攻击的所有资产IP；
8、支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析；支持挖矿行为的分析，分析内容包括挖矿阶段、挖矿币种分布、挖矿告警趋势以及挖矿告警信息；
9、支持压缩文件进行多层解压和检测分析，且支持通过预置密码猜测解密等方式进行加密压缩包解密检测；支持灵活设置动态检测策略，包含全过动态、全不过动态和基于策略选择；基于策略选择可从基于默认文件类型、基于选定文档类型、基于静态风险系数3个方面进行策略配置；
10、支持事件关联分析能力，能够以可视化方式提供指定时间段内，被监测网络中的特定主机与其他主机之间的相关联的已知、未知威胁事件与异常网络行为；可以采用智能化和自动化方式将多个相关联和类似的攻击事件进行归并；
11、已知安全威胁样本检测率不低于100%，未知安全威胁样本集检测率不低于80%，对误报样本集误报率不高于10%；
12、威胁监测与分析系统能够对未知威胁的恶意行为实现早期的快速发现，并可对受害目标及攻击源头进行精准定位，最终达到对入侵途径及攻击者背景的研判与溯源；
13不使用沙箱等动态检测方式的条件下，并发量应不低于 1000 个/分钟；使用沙箱等动态检测方式的条件下，并发量应不低于100 个/分钟。
	/
	1、国产设备，CPU、操作系统必须通过《安全可靠测评结果公告》。硬件规格：≥4*GE电口，≥4TB SATA 企业级硬盘；包含基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能；含≥5年威胁情报与检测引擎规则升级授权；含≥5年产品标准维保服务，包括威胁感知，威胁狩猎，响应处置，态势大屏等高级功能。
	台
	1

	13 
	堡垒机
	评审指标13：
1、具备访问控制，支持根据用户账号、用户IP地址、用户访问时间等条件控制用户访问；
2、支持对部门设置AB段安全码，AB段安全码由2个管理员保管，可使用AB段安全码对导出的敏感数据进行加密，解密时需要2个管理员同时解密；
3、具备授权管理，能够根据用户组、用户、设备等信息进行角色划分，并授予不同的管理权限；角色权限与实际一致；
4、支持单点登录，对所管理的资产支持单点登录功能；
5、针对核心设备，除可以配置双人授权外，也可以通过动态令牌进行授权，运维员需要拿到动态令牌才可以对资源进行运维；
6、支持运维管控，支持根据运维用户、运维对象、管理方式等条件设置访问控制策略，并可对指定运维操作命令设置报警和阻断动作；具备身份鉴别功能，支持对用户操作生成会话审计日志，并能够对运维操作进行审计回放；
7、支持水印功能，用户在运维或者是监控、查看会话时，H5页面会将用户的登录名作为水印展示，避免数据泄露无法追责，支持在H5运维SSH、RDP、TELNET、VNC、应用发布等资源时显示水印，支持水印间距、水印字体、水印透明度等配置；
8、具备安全属性的访问控制，支持单点登录、访问控制、审计查阅、会话监视、会话回放、违规操作阻断、身份标识、鉴别失败处理、超时锁定或注销、远程管理加密”等安全控制。
	/
	1、国产设备，CPU、操作系统必须通过《安全可靠测评结果公告》。标配≥6个千兆电口、≥4个千兆光口,支持≥2个扩展插槽，内置≥4TB企业级硬盘，冗余电源；支持液晶屏，最大可选500授权许可，本次开通≥100个授权。
	台
	1

	14 
	准入控制系统
	评审指标14：
1、准入设备的客户端和防病毒的客户端为同一客户端。支持设备集中管理，可在同一管理平台集中管理所有设备，支持设备分组，权限管理，实现分布式部署、集中管理，满足大型网络环境下的部署要求；
2、能够准确获取各类网络视频摄像机厂商及型号；
3、以图形化形式展示网络内设备与设备之间的网络通讯关系，可基于图形化数据可直观定位关键应用设备；
4、支持CB/T28181及GB35114标准的识别，可以筛选出支持CB/T28181及GB35114协议的视频设备并禁止不支持的终端入网；
5、可基于用户角色、域名、SSID、设备标签、客户端安检结果等动态下发VLAN、ac1或其他属性；
6、支持基于不同设备类型定义访问控制规则，特定类型的设备仅允许访问指定的关键服务器，并只允许合法的协议通过；
7、能通过受测平台向测试软件发送布防指令,査看信令流程及内容是否正确。
	/
	1、国产设备，CPU、操作系统必须通过《安全可靠测评结果公告》。支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、网络边界管理、入网控制、合规评估等泛终端准入控制管理功能；整机支持≥1500个终端认证或≥1.5G网络流量处理能力。设备≥1个Console口，≥6个千兆电口，≥4TB 硬盘，冗余电源；含≥三年标准维保服务；含≥300个接入授权；支持并配置集成的液晶显示屏，可以直接显示设备的CPU，内存，运行状态。
	台
	1

	15 
	半球摄像机（带拾音）
	评审指标15：
1、最低照度：≤0.005 lux ；
2、补光距离：红外补光≥30 m，白光补光≥20 m ；
3、工作温度：-30 ℃~60 ℃；
4、满足PoE供电模式；
5、防护等级：≥IP67。
	/
	1、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS
2、焦距：≥2.8 mm
3、分辨率：≥400万像素
4、音频：≥1个内置麦克风。
	台
	991

	16 
	枪式摄像机（带拾音）
	评审指标16：
1、最低照度：≤0.005 lux；
2、补光距离：红外补光≥50 m，白光补光≥30 m；
3、工作温湿度：-30 ℃~60 ℃；
4、满足PoE供电模式；
5、防护等级：≥IP67。
	/
	1、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS；
3、焦距：≥4 mm；
5、分辨率：≥400万像素；
6、音频：≥1个内置麦克风。
	台
	487

	17 
	防暴半球摄像机（带拾音）
	评审指标17：
1、最低照度：彩色：≤0.005 lux；黑白：≤0.001 lux；
2、补光距离：红外补光≥20 m；
3、≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；
4、满足PoE 供电模式；
5、防护等级：≥IP67；≥IK10。
	（项号5）▲1、传感器类型：≥1/2.8" Progressive Scan CMOS。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、焦距：≥1.82mm；
2、分辨率：≥400万像素。
	台
	511 

	18 
	AI拾音器
	评审指标18：
1、搭载DNS深度神经网络降噪算法以及AEC，确保高质量的监听音质；
2、具备实时降噪能力；
3、接口模式：≥1路网络高清数字音频输出接口（RJ45），≥1路立体声模拟线路输出音频接口，≥1路音频输入接口；
4、具备回音消除功能；
5、具备抗混响功能，混响抑制时间可达到：300ms～1200ms；
6、配备智能AI拾音器音频识别软件许可，支持敏感词识别、提示、报警等功能。
	（项号6）▲1、采用防暴丶防水设计、嵌墙安装的智能音频采集终端，采用隐蔽式双高信噪比麦克风，拾音距离≥8米。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、单声道：采样率≥16K，码率：32kbps-64kbps/AAC；立体声：采样率≥48K，码率，128kbps-256kbps/AAC；可调节。
	台
	155 

	19 
	全景鹰眼摄像机
	评审指标19：
1、最低照度：彩色：≤0.0005lux；黑白：≤0.0001lux；
2、拼接后的辅视频图像：水平视场角为≥180°，垂直视场角为≥80°；水平连续≥360°旋转；垂直旋转范围为-15°~90°；
3、支持水平手控速度≥240°/S，云台定位精度为≤0.1°。垂直手控速度≥200°/S；
4、支持≥300个预置位，支持≥8条巡航扫描；
5、支持宽动态≥120dB；
6、内置GPU芯片；
7、支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入，≥1路输出接口；
8、防护等级：≥IP67。
	/
	1、传感器类型：全景≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,细节≥1/1.8＂ progressive scan CMOS
2、自带镜头，另配≥4个图像采集模块，可输出≥1路主视频图像，可将≥4个辅视频图像进行无缝拼接，实现≥180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像
3、光学变倍：≥48倍；红外照射距离：≥250m，可对距设备≥100米处的人脸进行抓拍。
4、主码流帧率分辨率：全景：≥4096×1800,3840×1680,2720×1192；细节：1920×1080,1280×960,1280x720。
	台
	3 

	20 
	磁盘存储阵列
	评审指标20：
1、设备具备≥1个定位灯、≥1个电源灯、≥1个设备报警灯、≥1个就绪灯、≥1个网络状态灯、≥1个系统盘状态灯、≥1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计；设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡；
2、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；
3、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；
4、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播；
5、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整；
6、设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗；
7、设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）；
8、BMC登录管理支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web。
	（项号7）▲1、具有≥72个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电；
2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持≥2个前置 USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口，支持≥1个前置VGA接口、≥1个后置HDMI接口，支持≥1个RS-232串口，支持≥4个PCI-E扩展槽。
	台
	11 

	21 
	存储管理主机
	评审指标21：
1、配置一套云平台支持同时提供虚拟机和Docker容器服务，实现虚拟机和容器的统一调度和管理；支持对接外部容器集群服务；
2、支持一套云平台同时管理不同芯片架构和类型的服务器资源、不同的操作系统，实现异构资源的统一管理和调度，并通过云平台屏蔽底层架构差异，能够提供体验一致的云计算服务；
3、支持通过文件夹对虚拟机进行分组 ，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达≥5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作；
4、支持在不中断已有业务的情况下 ，对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管，可纳管通用X86服务器、ARM服务器，及专用存储服务器、智能设备；支持通过IPMI协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等，管理员或租户可对纳管的服务器进行资产分配，分配给不同的租户或用户进行管理，并支持资产回收；
5、支持配置虚拟机故障疏散优先级， 疏散时按优先级排序，重要虚拟机优先疏散；支持≥5个等级故障疏散优先级以区分不同重要等级业务，支持在虚拟机运行时修改故障疏散优先级；高优先级虚拟机故障疏散失败后，不锁定或占用资源，不阻塞低优先级虚拟机继续疏散；支持从镜像和备份创建虚拟机时，设置故障疏散优先级。
6、支持动态开启和关闭CDP持续数据保护 ，对运行中虚拟机开启CDP不需要重启或中断业务，可按CDP任务策略进行数据保护，可捕捉/跟踪目标数据的改变；支持根据保护点恢复至源池或独立存储池，支持配置CDP任务保护点间隔、保留策略、备份容量上限、备份带宽上限和定时全量备份策略。
	/
	1、CPU：配置≥1颗国产处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz，支持超线程；
2、内存：配置≥4根≥32G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至≥2TB内存； 
3、硬盘：配置≥8盘位，系统盘≥2块480G SSD（RAID1)，缓存加速盘≥2块≥480G SSD（无RAID)，数据盘≥2块≥4T 7.2K SATA。
	台
	2 

	22 
	亲情可视通话终端(学员/家属）
	评审指标22：
1、支持普通电话与可视电话业务；
2、操作系统:嵌入式操作系统。
	/
	1、显示屏:≥8英寸多点触控 IPS；分辨率:≥1280*800像素；摄像头:≥500 万像素；运行内存/RAM:≥2G；机身内存/ROM:≥16G；CPU处理器：≥四核；
2、实现与省局平台的对接工作，实现业务正常流转。
	台
	22

	23 
	亲情可视通话终端(民警）
	评审指标23：
1、操作系统:嵌入式操作系统；
2、对外接口MICRO USB口，数据通信接口；
3、SIM卡槽:支持单NanoSIM卡；
4、LAN:≥1个 RJ45 以太网接口；5、WLAN:2.4G802.11b/g/n，支持无线AP，POWER电源接口；
6、Micro SD卡:支持≥32G；
7、耳机口:外接耳机使用；
8、协助可视电话预约及监听电话与可视电话业务。
	
	1、显示屏:≥10.1英寸多点触控 IPS；
2、CPU处理器:≥四核，主频≥1.3GHZ；机身内存(ROM):≥16GB；
3、实现与省局平台的对接工作，实现业务正常流转。
	台
	19

	24 
	一键可视报警管理机
	评审指标24：
1、电源：DC12V；                       
2、功耗：≤5W；                          
3、网络通信协议：TCP UDP  RTP；         
4、音频采样：22.050khz~44.1KHZ，16bit；
5、网络通信速率：10/100Mbps；            
6、位传输率：16K-192K bps。              
	/
	1、显示屏：≥10.1寸彩色液晶电阻/电容触摸屏；
2、接口：≥1个12V电源接口，≥1个音频输入口，≥1个音频输出口，≥1个RJ45接口。
	台
	1 

	25 
	三维微震动传感器
	评审指标25：
1、工作电压：AC110-240V/DC24-48V；
2、额定功率：≤20W；
3、防区警戒长度：≤180米（推荐60米）；
4、定位精度 3M-6M；
5、通讯接口：CAN/开关量/TCP/IP；
6、人机界面：中文液晶显示屏和操作按键；
7、传输电缆：≥φ4mm外层抗紫外线；
8、传输电缆重量：≤0.035kg/m；
9、报警方式：振动/摇晃/断线/断电/短路；
10、防护等级：≥IP67。
	/
	1、通过控制器对传感器进行灵敏度≥64档设置，抗干扰度≥10档设置（云核计算功能）。
	个
	88 

	26 
	自助登记一体机（外来人员自助登记）
	评审指标26：
1、通讯接口：≥2路千兆以太网，≥1个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口，≥1个HDMI 2.0输出接口，≥1路音频输入/输出口，≥1个存储扩展卡槽；
2、音频输出：内置全频喇叭；
3、音频输入：内置麦克风；
4、内置摄像头：≥200W像素高清1920x1080宽动态宽视场角摄像头，带红外补光灯；
5、显示屏幕：≥23寸1080高清电容式多点触控；
6、双屏异显：支持HDMI 2.0异显；
7、功能模块：支持二代身份证读取功能，支持红外感应和补光灯功能；
8、身份验证：人脸识别，支持活体人脸识别；需提供设备自带的人脸采集、特征值生成及人脸识别比对的SDK或API服务；
9、具有重启物理按钮。
	/
	1、CPU：国产CPU，≥四核，主频≥2.0GHz；2.内存：≥4GB；存储：≥128GB。
	台
	1

	27 
	刷卡+人脸识别门禁一体机
	评审指标27：
1、外壳防护等级满足≥IP66，结构后壳防破坏能力应满足≥IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足≥IK04的要求；
2、硬件接口：LAN接口≥1、RS485接口具备≥1、韦根接口≥1、TYPE-A接口≥1、门锁I/O输出≥1、门磁I/O输入≥1、开门按钮I/O输入≥1、报警I/O输出（常开、常闭各≥1路）具备≥1、报警I/O输入≥2、机械防拆开关具备≥1、SD卡插槽≥1；
3、设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对；扩展识读模块应支持热插拔连接；
4、设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；设备应支持图片、文字、视频广告节目播放；
5、设备应能在管理中心远程视频预览；设备应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；设备应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。
	（项号8）▲1、人脸比对时间应≤120ms，最大人脸验证距离应≥4m，最小人脸验证距离应≤0.2m。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、设备应配备≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2。
	台
	1171

	28 
	智能交互门口机
	评审指标28：
1、开放SDK、API，集成设备能力，支持第三方做对接开发；供电：支持DC12V输入；
2、摄像头参数：≥200W像素前置摄像头，可在线录入人脸等信息，支持通过人脸识别、账号密码方式进行身份认证；支持离线模式下(断开本机网络连接)进行人脸识别验证，并支持活体人脸识别，能够对接门禁，作为门禁认证设备使用；
3、支持检测设备CPU温度，温度≥80℃应产生报警提示；
4、首页支持显示主协管民警、主治医生、主管护士、房内人员信息（姓名、照片、病种等）、通知公告、今日值日信息、风险/处遇等级、在押人员状态（在押、会见中、提审中、待会见、待提审）等；
5、支持查看监室值班表、值日表、床位表，可自动更新；
6、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备等。
	/
	1、显示屏尺寸≥ 15.6英寸，分辨率≥1920x1080，采用多点电容屏触摸，确保在屏幕沾有污秽、尘埃或油渍的情况下仍能准确识别触摸信号；
2、处理器:CPU≥4核，最高主频:≥2.0GHZ，DDR内存:≥4GB，EMMC存储:≥32GB，NPU 支持≥1T算力；
3、满足7×24小时不间断运行，能够对接省局统建的学员一体化平台。
	台
	134

	29 
	智能交互室内机
	评审指标29：
1、视频参数：摄像头，内置宽动态高清广角摄像头，强光、弱光下可清晰拍摄到人脸画面并进行人脸识别；像素≥200W，分辨率≥1920*1080，编码能力H.264，解码能力 H.264或H.265；
2、报警要求，具有2个实体按钮一键报警和呼叫对讲；设备无法开机正常操作使用时，在正常通电情况下应满足一键报警和呼叫对讲功能正常使用；
3、对讲要求,支持与对讲主机间双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz，要求在系统的管理服务器离线时仍可实现与值班室、指挥中心管理端呼叫对讲；要求在系统的管理服务器离线时仍可实现与值班室、指挥中心管理端呼叫对讲；要求在可视对讲管理机死机情况时仍可以支持接听管理端电脑网页的呼叫对讲；                                                  
4、外部接口：≥1路千兆以太网，视频输出≥1路HDMI；≥2路USB 接口、≥1个TF卡接口；
5、工作温度-20℃-70℃；工作湿度 10%-90%，全触摸式操作；采用多点触控电容式钢化防暴触摸屏，触摸屏防暴等级≥IK8；防护要求,防尘防水等级≥IP54；防拆要求,强拆自动报警；安装方式，嵌入式或壁挂式安装；
6、外壳防暴、阻燃，硬质铝合金外壳，一体化结构设计，机械防碰撞防暴等级≥IK10，防护等级≥IP65，使用防拆设计，需使用特殊工具才能拆卸；
7、支持喧哗报警和防拆报警，当环境噪声超过设定阈值或设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警；
8、内置人脸识别算法，具有人脸识别点名功能，点名时有语音提示（无需借助后端服务器或其它设备）；
9、支持公开信息查看，可查看监规监纪、权利义务；支持在线预约申请，可预约民警、医生、检察官、心理咨询、家属会见、开账购物、营养餐登记等，并支持添加文字表达；
10、开放接口与监舍用水控制系统对接，实现个人信息读取、匹配并按设定值控制水控设备开关时间等；
11、支持系统自动校时功能；支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。
	/
	1、性能参数：CPU最高主频≥1.9GHz，核心数≥4核心；内存DDR≥4GB；存储EMMC/NAND≥32GB；
2、屏幕参数：尺寸≥10寸，分辨率≥1920*1080，触控方式电容式多点触控，确保在屏幕沾有污秽、尘埃或油渍的情况下仍能准确识别触摸信号；
3、应可接入省局平台实现自动点名到时提醒和点名完成提示功能；
4、满足7×24小时不间断运行，能够对接省局统建的学员一体化平台。
	台
	143

	30 
	网络广播系统主机
	评审指标30：
1、网络广播主机带≥4个COM接口；≥3路MIC输入口；≥8路USB接口，其中≥4个USB接口为USB3.0；双网卡设计，≥2个RJ45接口；≥1路VGA接口和≥1路DVI-D视频接口，可以外接LCD监视器；≥1路PS/2接口，通过标配转接线可以外接PS/2的鼠标和键盘；
2、6×4音频矩阵功能：≥6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音；
3、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，具有≥9个音量调节旋钮，≥9组（≥18个）高低音调节旋钮；
4、带≥2组线路输出接口；
5、面板带≥1个可以编程的紧急按键；
6、工业级主板，可满足7×24小时不间断工作；
7、固态硬盘容量：≥128G。
	/
	1、标准机柜式设计，≥15.6寸触摸屏。
	台
	1

	31 
	排队取号机
	评审指标31：
1、支持软件虚拟呼叫器与无线呼叫器；
2、触摸显示器：≥32英寸电容触摸液晶显示，分辨率≥1920×1080、高亮度>250 cd/m²；
3、打印机：集成高性能热敏打印机，打印纸宽度80mm，打印速度≥150mm/s，具备缺纸报警功能，自动切纸；
4、外观设计：采用国标≥1.5mm厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工，金属拷漆，多年色泽依旧，有质感、亮度，不生锈；功放喇叭：双声道、频响范围: 80HZ-16KHZ、信噪比:≥ 80dB 失真度:输出功率:≤10W，颜色机型机身LOGO可订制。
	/
	1、集成与会见系统配套的专业会见排队软件；
2、主机：CPU≥四核、内存≥4G、 硬盘≥128G固态硬盘。 
	台
	1

	32 
	会见自助一体机
	评审指标32：
1、支持软件虚拟呼叫器与无线呼叫器；
2、触摸显示器：≥32英寸电容触摸液晶显示，分辨率≥1920×1080、高亮度>250 cd/m²；
3、打印机集成高性能热敏打印机 , 打印纸宽度80mm，打印速度≥150mm/s，具备缺纸报警功能，自动切纸；
4、外观设计采用国标≥1.5mm厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工，金属拷漆，多年色泽依旧，有质感、亮度，不生锈；功放喇叭：双声道、频响范围: 80HZ-16KHZ、信噪比: ≥80dB 失真度:  输出功率:≤10W，颜色机型机身LOGO可订制； 
5、具有会见登记、录音、查话、切断等控制与管理功能。
	/
	1、集成专业自助登记模块与二代身份证读卡器，可扩展智能身份认证比对算法；
2、主机：CPU≥四核、内存≥4G、 硬盘≥128G固态硬盘 。
	台
	1

	33 
	三辊闸机
	评审指标33：
1、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
2、记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
3、断电通行：设备支持断电通行，断电时辊杆自动掉落，人员可自由通行；
4、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，辊杆自动掉落，能快速引导人员疏散；
5、远程控制：设备集成了无线接收器；搭配遥控器手柄使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器同时控制≥6个通道，空旷条件下遥控距离≥30m）。
	/
	1、通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭）的灵活配置。
	台
	9

	34 
	多功能家属会见登记设备
	评审指标34：
1、识别文档、单据、图片、照片、立体实物、各种类别身份证件等，能够清晰拍摄家属登记业务中各种的身份证件、业务凭证。
	/
	1、支持国产桌面操作系统，集成智能身份认证比对算法，高清摄像头、二代证读卡器。
	台
	4

	35 
	水控机
	评审指标35：
1、通信方式：水控器采用TCP/IP网络通讯；
2、工作电压:水控器2-24VDC；
3、电流：水控器待机≤120mA ；水控器正常工作≤1000mA；
4、功率：水控器≤12W。
	/
	1、输出控制方式:直接控制内置电磁阀及流量计；
2、与监仓屏对接，支持识别后出水。
	台
	130

	36 
	安检门
	评审指标36：
1、灵敏度：支持多级灵敏度调节，可分别满足不同场合需要；
准确定位：采用网状探测区域划分，双侧发射和接收，支持≥12区；
2、探测精度：每个探测区位有≥1000级灵敏度级别设置；
3、抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能无明显影响；
4、多区报警：可同时定位多个金属位置；报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警，支持≥20级音调可调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件。
5、模块化设计：安检门采用模块化设计，应易于拆装；
6、计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零，应支持正向反向的相加、相减和分别计数；
7、报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lux的明亮环境和25lux的昏暗环境下，距离报警显示器≥3m时，应能清晰地观看到；
8、安检门≥2分钟内无人经过，设备可自动进入休眠状态，当有人再次通行时，设备可自动开启检测功能;休眠时间可设置；
9、探测灵敏度可设置低误报、平衡模式、高检出三种灵敏模式。
	/
	1、安检门探测可配置多种模式：可设置探测模式为“手机检测模式”和“金属检测模式”；
10.设备应具有前后双屏，显示屏尺寸≥28英寸；应内置CPU、采用嵌入式系统。
	套
	28

	37 
	X光安检机
	评审指标37：
1、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下≥500MΩ。湿热条件下≥20MΩ。
2、泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。
3、超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度≤0.01mm的标准塞尺
4、智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
5、低温贮存试验： 整机：(-40±2)℃、168h 试验后恢复常温，功能应正常。
6、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应≥98%。
	/
	1、空间分辨力：设备在≤0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径≥1.0mm
2、穿透力：设备在≤0.22m/s速度正常工作时，能够穿透≥6mm厚的钢板。
	套
	1

	38 
	安检分析仪
	评审指标38：
1、网络接口：≥7，USB接口：≥2，电源接口：≥1；
2、功耗：≤30W；
3、工作电压：220V AC （控制器主板工作电压12V DC）；
4、操作系统：Linux； 
5、网络通信：≥7个，≥6个交换网口，≥1个管理网口；10M/100M/1000M自适应以太网口。
	/
	1、智能识别违禁物品 通过深度学习算法，将安检图片结构化，智能识别图像中的违禁物品，如：刀、枪、瓶子、雨伞、电池、手机、笔记本电脑、喷罐、剪刀等。并可以通过分级联动输出（不同种类危险品关联不同的联动方式：蜂鸣器，报警输出），提示可疑物品出现。
2、数据存储及查询 包裹物品的安检图片实时存储，违禁品智能标定，实现回放、追溯等应用。 大容量存储，支持百万级图片、一个月视频录像（2路4M定码率）；断网续传 支持2万条事件断网续传，保证断电的情况下，也能保证事件不丢失，支持人脸事件、人脸图片、安检包裹事件和图片上传。
	套
	1

	39 
	护士管理主机
	评审指标39：
1、支持与护士站主机全双工对讲；
2、支持一键解除本房间的呼叫报警信息；
3、音频特性检测：音频失真应不大于3%(采用免提通话方式的用户接收机和管理机端)；
4、产品通过冲击试验、跌落试验测试。
	/
	1、采用≥10寸的液晶显示屏，分辨率≥1024*600像素；
2、支持获取HIS数据信息,自动更新并显示患者的姓名、护理等级，以及医护人员的姓名和照片；
3、对讲麦克风拾音器内置语音处理软件，提供低功耗和和洁净清晰的语音输入功能；支持护士站内无死角覆盖无外露麦克话筒；
	台
	20

	40 
	校时管理主机
	评审指标40：
1、处理器：采用嵌入式处理器；
2、同步精度：卫星同步精度<20ns；
3、授时容量： ≥10000次/每秒（单千兆网口）；
4、NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定；
5、NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定；
6、光输出卡1（ST）：1-4路；
7、RS422/485输出卡1：1-5路；
8、授时能力功能检查：支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机、IP终端设备、服务器）进行授时，设备上电或重启后，系统自启校时服务；
9、时间源获取模式检查：设备支持GPS、北斗、NTP、CDMA等多种时间源获取模式；
10、卫星选源功能检查：支持北斗优先、GPS优先、强制北斗、强制GPS等多种卫星模式选择；
11、WEB管理功能检查：支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备；
12、双机热备、双卡绑定、端口绑定和设备级联功能检查：支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间；
13、PTP功能设置检查：具有3层组播、3层单播、2层组播三种PTP同步模式设置选项；
14、校时用户列表功能检查：支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。
	/
	1、存储：≥512M；
2、守时精度：≤28us；
3、热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min。
	台
	1

	41 
	电子门牌
	评审指标41：
1、表面≥3mm钢化玻璃，≥莫氏7级防爆防护；铝合金超窄边；
2、操作系统：国产系统；
3、使用寿命≥30000小时；
4、亮度:≥300cd/m²；色彩度≥10bit/1.07B；对比度:≥2000:1；可视角度：≥178°(H/V)；色域：≥85%；画面比例:16:9；扬声器≥2*5Ω5W；
5、板载接口：HDMI≥1、RJ45≥1、USB≥1、WIFI≥1。
	（项号9）▲1、≥21.5寸一体机，壁挂款，分辨率≥1920*1080。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、内置工业级主板，≥64位四核 CPU主频≥1.8Ghz，≥2G内存，≥16G存储空间(支持扩展)。
	台
	83

	42 
	会议主机
	评审指标42：
1、主控机采用全金属结构设计；列席单元采用工程塑料材质外型设计；
2、会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统；
3、会议主机可外接视像跟踪模块，实现会议单元的视像跟踪功能；
4、会议主机支持FM解调方式，无线通信方式采用UHF无线方式（单向），音频信道数≥5路，控制信道采用无线方式（双向）；
5、会议主机可外接8芯转换盒，实现有线列席单元供电及音频通讯8芯电缆方式传送；
6、会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统；
7、会议主机具有≥4路ANT信号接口、≥1路RS232接口、≥1路无线单元音频输出接口、≥1路有线单元音频输出接口、≥1路系统移频功能开关，≥1路音频混合输出接口、≥1路音频混合平衡输出接口、≥1路DSP音效调节控制接口；
8、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出，分别具有独立的音频输出接口；
9、会议主机具有≥3路网络接口。
	/
	1、会议主机具有LCD显示屏，分级菜单显示，且有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等显示功能；
2、会议系统具有轮替模式、限制模式、主席专有多种会议发言模式。
	台
	5 

	43 
	网络中控主机
	评审指标43：
1、具有≥8路可编程双向串行通讯COM口，支持RS-232/422/485通讯格式；
2、具有≥8路继电器的常开接口；具有≥8路I/O输入输出控制接口；
3、具有≥8路RS-232/422/485接口COM数据收发指示灯，当COM口发送或接收数据时，相应的指示灯会闪亮；
4、具有网络接口，连接外部网络实现与控制终端的通讯或以太网远程控制；
5、具有≥3路USB接口,可用于鼠标、键盘、显示等多种功能扩展要求。
	/
	1、中控主机采用主频≥1200MHz的64位内嵌式处理器，≥512M内存，≥4G Flash闪存。
	台
	1 

	44 
	交互式智能一体机
	评审指标44：
1、整机功耗：≤320W；关闭状态能效：≤1W；色域：≥90%；
2、CPU≥四核，GPU≥双核 ，内存≥4GB，存储≥32GB，自带嵌入式系统，在该系统下可实现白板书写、办公软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，主页UI可根据自行设置；
3、智能光感调节：根据环境光线自动调节背光亮度，能实现节能护眼。
	/
	1、显示尺寸：4台≥86英寸，1台≥98英寸,1台≥120英寸
2、采用OD18mm超薄模组，显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)；整机亮度：≥450 cd/m2；对比度：1200：1；可视角度：≥178°，全通道超高清4K系统图标显示。
	台
	6 

	45 
	国产无纸化系统管理主机
	评审指标45：
1、网卡：千兆网络接口≥2路；
2、视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路VGA接口；                                                                 
3、其它接口：前置USB2.0≥2路、后置USB2.0≥2路、USB3.0≥4路，PS/2接口≥2路，具有音频接口。
	/
	1、CPU：≥8核心/8线程，主频≥2.7GHz；
2、内存：≥32GB；
3、硬盘：≥512G SSD 。 
	套
	1 

	46 
	超声波流量计
	评审指标46：
1、工作温度：0°C~160°C 5~95%无冷凝；
2、防护等级：≥IP65, 安装方式：外敷式, 介质：水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。
	/
	1、输出信号：4-20mA/RS485, 量程：0~64m/s。
	1
	个

	47 
	无人机察打一体化设备
	评审指标47：
1、发射频率：第1信道：915～934MHz、第2信道：1165～1290MHz、第3信道：1520～1584MHz、第4信道：2395～2510MHz、第5信道：5712～5870MHz、第6信道：5150～5370MHz（为保证设备发射频率的合理性，以上参数不可偏离±3 MHz）；
2、探测响应时间：无人机侦测反制系统探测响应时间应≤3.0s；
3、发射功率：第1信道: ≥42dBm；第2信道: ≥42dBm；第3信道: ≥42dBm；第4信道: ≥49dBm；第5信道: ≥45dBm；第6信道: ≥45dBm；
4、电磁波容许辐射强度：环境电场强度小于12 V/m（根据GB8702-2014《电磁环境控制限值》；
5、最低探测高度：无人机侦测反制系统最低探测高度应为 0m；
6、拦截距离≥2km；
7、设备防护等级≥IP65。
	/
	1、快速探测性能：在平地无遮挡空旷区域对使用1.575GHZ GPS 信号、工作频率为2.4GHz和5.8GHz的无人机最远探测定位距离应达到≥5.0km；
2、复杂航迹探测性能：在平地无遮挡空旷区域对使用1.575GHZ GPS 信号、工作频率为2.4GHz和5.8GHz无人机最远探测定位距离应达到≥3.0km；
3、系统具备自动侦测自动驱离无人值守功能，无需人工操作。
	套
	1

	48 
	集中控制单元
	评审指标48：
1、传输方式：支持多款无人机侦测反制设备通过有线传输或无线传输的方式进行设备数据回传及转发功能；
2、配置功能：具备内置IP地址，支持WIFI或有线网口接入调试，通过WEB或Telnet密码认证登入，可对前端无人机侦测反制设备接入授权； 
3、授时功能：具备北斗系统授时功能； 
4、告警功能：支持设备掉电、离线告警； 
5、工作温度：-40℃－55℃。
	/
	1、组网功能：支持多款无人机侦测反制设备的设备接入，提供本地端口映射以实现数据转发功能； 
2、升级功能：支持通过硬件更新和软件远程升级；
3、存储功能：支持本地数据存储。
	套
	1

	49 
	便携式无人机反制设备
	评审指标49：
1、能接收系统平台发送的无人机入侵语音或其他报警功能。
2、具备多台设备组网，并能在系统平台上显示。
设备在≥400米范围内能与侦测系统平台通信，系统平台可查询无人机手持设备的当前位置、运行状态、电量等相关信息。
	/
	1、干扰频段：第1信道：（820~945）±2MHz；第2信道：（1155~1290）±5MHz；第3信道：（1545~1620）±5MHz；第4信道：（2380~2495）±3MHz；第5信道：（5690~5850）±4MHz。
2、发射功率：第1信道≥40dBm；第2信道≥40dBm；第3信道≥40dBm；；第4信道≥40dBm；第5信道≥41dBm。
3、拦截距离≥1KM。
4、同时拦截无人机数量≥5架。
	套
	1

	50 
	超融合一体机
	评审指标50：
1、RAID卡：≥1张RAID卡，缓存2GB，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6；
2、网卡：≥2张双口万兆网卡（含SFP+光模块）+4口千兆网卡；
3、PCIe扩展槽：支持≥10个标准PCIe 4.0 插槽（不含OCP网卡插槽） ，至少满足4个PCIe插槽信号由主板金手指扩展出；支持OCP3.0≥2个，支持热插拔；
4、具备冗余电源。
	（项号10）▲1、处理器：≥2颗国产处理器，主频≥2.1Hz，核数≥48，CPU 符合安全可靠测评Ⅱ级要求。（须提供须提供第三方检测机构出具的带有CNAS”或“CMA”标识的检测报告复印件或技术白皮书或产品说明书或产品官网参数截图及网址佐证，佐证材料需加盖投标人公章)
	1、内存：≥8根64GB  DDR5内存；
2、硬盘：≥2块 480GB SSD硬盘，≥2块 3.84TB NVME硬盘，≥6块 8TB SATA企业级硬盘。
	台
	4


注：以上参数规格及要求中关于重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值的允许偏离±1%，参数中有另行规定的以参数为准。

★（三）其他要求

1.上述评分的技术参数项所要求提供的材料不得造假，若判定为造假，视为投标人虚假应标，由投标人承担相应的责任。
2.投标人应按建设清单内容提供清晰、详细的分系统分项报价，分项名称、数量、单位、产品参数（实质性要求）需与招标文件一致，不得擅自修改名称和调整实质性要求的参数；除辅材配件外，其他产品均应明确品牌、型号，不得以“定制化产品”或类似的描述代替，报价货币类型统一使用人民币。

3.投标人所投产品应符合福建省数据管理局及福建省密码管理局发布的关于信创符合性测试的相关要求，本项目业务系统所依赖的关键部件应符合中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评结果，本项目所涉及的计算资源、存储资源、网络资源、安全资源和密码资源等IT基础设施，以及虚拟化平台、云计算管理平台、运维平台等所涉及的软硬件（如核心网络设备CPU、操作系统、数据库等）均应满足国产化要求。

4.技术需求书中信息点位表所描述的位置和数量仅为参考，具体以建设清单及采购人实际需要为准。
5.投标人承诺如若中标，在项目实施中应符合国家相关国产化、网络安全、商用密码政策要求，如在服务期内国家政策有调整，按最新的政策要求予以升级改造，升级改造费用不再另行支付。须提供单独专项承诺函，格式自拟，否则投标无效。

6.投标人承诺如若中标，因国家或上级有关政策要求与本项目采购内容存在政策冲突，采购人有权调整或终止采购项目内容，中标人应无条件响应。须提供单独专项承诺函，格式自拟，否则投标无效。

7.投标人须承诺在项目实施过程中提供的所有设备均满足合同和投标文件响应的要求，投标人应充分考虑设备的生产和供货能力，不得以设备生产和供货无法满足工期要求调换其他品牌型号的设备，若因设备的生产或供货导致无法按期交付的，投标人应承担全部责任，并负责赔偿因此造成的全部损失。须提供单独专项承诺函，格式自拟，否则投标无效。

★（四）团队人员要求:

中标人拟配备的团队人员应具备良好的沟通协调能力、语言表达能力和团队协作能力，有高度的责任心和优质的服务意识，能够遵守采购人的管理制度，服从监理人的监督，及时上报问题，解决问题并反馈结果等。

1.项目经理1名：

参与本项目的设计深化、图纸优化工作，项目整体的质量、进度管理工作，并按照项目合同所规定的内容以及约定的项目周期、质量标准、进度控制等合同要求，全面组织完成合同项目任务；
负责对本项目采购、安装、集成、调试等环节进行全流程、全生命周期管控，组织编制施工总体计划、施工进度计划、质量控制细则、试运行计划、初步验收及最终验收实施计划等相关文档；

负责与采购人、监理、设备材料供应商、施工班组及其他参建单位对接与沟通，解决项目中出现的问题、纠纷和矛盾，提出风险应对策略；
负责项目施工团队管理、技术支付与审核，材料及工具用品管理，组织验收文档编制；
组织编制售后运维方案，构建完善的运维服务体系，对运维团队人员实施统筹、管理和分配；

应具备管理大型、综合、复杂的智能化项目或信息系统项目的多项目的实操经验和能力，通信设备、服务器、微模块信息机房的部署、建设经验，负责项目总体统筹、协调、引导、排障等综合性事务；
参加智能化项目工作周例会，汇报智能化项目实施详情；按采购人要求参加总承包项目监理周例会，同步智能化项目进度信息，确保实施的环节、工序安排与现场总体进度吻合，协调与智能化项目实施有关的事宜；
应提供驻场服务，按采购人要求进行管理。
应能完成采购人交办的相关工作。
2.技术负责人1名：

根据采购人实际需求，基于设计图纸、技术需求书、招标文件和合同的具体要求，组织对智能化系统的技术架构（如硬件架构、软件架构、网络架构等）和平面图纸信息点位设计进行复核确认；

主导核心技术方案的深化和优化设计，如全光网络部署、AI算法选型、物联网设备对接、数据中台搭建等；
带领技术团队攻克项目中的关键技术难点，如复杂算法优化、多系统集成适配、实时数据处理、AI算力分配等；
参与项目技术讨论，提出符合可行性、合理性、科学性、先进性的意见或建议，负责将参建各方审查同意后方案落地实施。

制定项目技术栈标准（如开发框架、工具链、接口协议），确保团队开发的一致性与可维护性，参照采购人上级管理部门的要求定义代码编写规范、测试标准及技术文档模板；
把控系统平台建设质量、软件数据库开发质量，确保代码符合“高内聚、低耦合”的设计原则，清晰可读，安全可靠，运行高效；

应精通建筑智能化系统（FA、BA、CA、SA、OA等）的分层架构、物联网（IoT）设备接入技术及各种设备部署，熟悉建筑电气设计和智能建筑规范，具备信息系统的安全集成、安全技术测试、安全加固和安全运维、软件开发等能力，通信设备、服务器、微模块信息机房、智能化集成系统的开发、部署、建设经验
牵头组织技术培训与辅导，审核培训方案，并上报审批；

参加智能化项目周例会，汇报实施过程中遇到的技术难题或阻力，并提出切实可行的解决方案；
协助项目经理开展现场施工技术方面的管理工作，项目经理不在项目现场时，代为履行经授权的项目经理的部分职能；
每个月参与项目现场工作时间不少于15天，按采购人要求进行管理。
应能完成采购人交办的相关工作。
3.运维负责人1名：

制定项目售后运维方案，根据采购人业务需求设计智能化系统的运维架构，如监控体系、自动化部署、灾备方案等，确保架构支持高可用性、可扩展性；
制定事件管理、问题管理、发布管理、变更管理等流程，确保运维操作可追溯、可审计；

牵头处理各类系统故障，启动应急预案，协调开发、测试团队定位问题根源并修复，组织故障复盘，制定改进措施，避免同类问题重复发生；

带领运维团队人员管理服务器、网络设备、数据库、中间件等基础设施，确保硬件资源（CPU/内存/存储）合理分配，做好智能化设备（如传感器、边缘计算节点）的接入、配置与状态监控；

通过监控平台及各类监控手段实时跟踪系统性能（如接口响应时间、数据库负载、AI模型推理效率等），设置科学的告警阈值；

管理防火墙、堡垒机、网闸等各类网络安全设备，定期组织安全漏洞扫描与渗透测试，制定数据备份与恢复策略，确保智能化系统数据安全性。
定期生成运维报告，如资源使用趋势分析、故障统计分析、维修排障记录、运维建议等；

组织编制采购人要求的各类应急预案，如计算机网络安全应急预案、信息系统安全处置应急预案、硬件设备故障应急预案、信息机房消防安全应急预案等，按采购人要求拟定应急预案演练方案，并协助采购人开展演练；
按采购人要求组织开展信息化技术知识培训，负责培训讲师、会场布置、会议通知等相关协调沟通工作；
组织做好备品备件、旧件、坏件仓库管理，做好物品出入库登记，定期进行资产盘点，协助采购人开展固定资产登记和报废工作；
协助采购人及其他第三方建设新系统、安装新设备，做好新旧系统的对接、切换和基础维护工作；
具备编写简单运维脚本和使用专业运维工具的能力，能够推动运维工作向自动化、智慧化发展；

应具备计算机网络系统的规划、设计，以及运行、维护和管理，项目管理能力和信息系统集成技术能力；
售后维保阶段每个月到院开展运维工作不少于15天，按采购人要求进行管理。
应能完成采购人交办的相关工作。
4.团队其他人员：

根据项目经理、技术负责人、运维负责人的具体安排开展相关工作，并按项目实施阶段提供服务。

技术工程师（不少于2人）

负责项目的实施过程管理、技术把控指导、自检纠错排障等工作，向施工团队提供技术交底，明确施工规范和技术要求，解决现场安装中的技术难题，参与项目验收环节，完成采购人交办的相关工作。
①具备与项目干系人有效沟通和协调的能力；

②能够处理各种IT项目相关的问题和冲突；
③具备项目管理能力和信息系统集成技术能力；

④能熟练操作智能化系统相关硬件（如控制器、传感器、交换机等），掌握系统配置软件（如楼宇自控编程软件、安防管理平台等），具备独立排查系统故障（如设备离线、数据传输异常等）的能力；

⑤掌握计算机网络基础（TCP/IP协议、局域网配置等）、弱电工程知识，了解PLC编程、简单Python脚本开发，熟悉BIM（建筑信息模型）在智能化、信息化建设中的应用；

⑥具备低压电气安装、检修、运行等专业能力；
⑦具备在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处安装设备的作业能力；
⑧有一定的安全生产知识和管理能力；
⑨具备智能化建设相关施工能力；

⑩具备计算机网络系统的规划、设计，以及运行、维护和管理能力；
⑪中标人投标承诺的技术工程师在最终验收合格前应提供驻场服务，按采购人要求进行管理。

运维工程师（不少于2人）

售后维保阶段，在采购人和运维负责人的安排下开展售后运维工作，负责各智能化设备、系统平台的日常运维与监控、系统部署与版本管理、故障排查与处置，以及网络安全防护与数据保障等，整理运维资料，沉淀并形成标准化流程文档，提供技术培训等，完成采购人交办的相关工作。
①熟悉电脑、服务器等操作系统的安装配置，掌握系统部署、用户权限管理、进程与资源监控；

②具备服务器底层维护经验，能独立完成服务器、交换机、路由器等设备的安装、调试，能处理故障排查与优化；
③熟悉掌握网络设备维护、机房管理及数据中心日常监控，能配置IP地址、子网划分、VLAN，熟悉常用网络命令，能排查基础网络故障（如断网、延迟、丢包），能提供网络拓扑结构设计与优化，具备独立完成基础布线的动手能力；‌
④熟练使用自动化脚本、监控工具等提升运维效率，，能够使用基础脚本语言（如Shell、Python等）开发定制化工具，实现简单的自动化操作；

⑤掌握防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、VPN等安全设备的使用，熟悉漏洞扫描、渗透测试、代码审计等攻防技术，了解加密算法、身份认证、访问控制等安全机制；‌

⑥熟悉信息安全规范，能处理应急响应、数据备份恢复，并参与安全体系建设；

⑦应配合采购人其他智能化或信息化项目的设计、招标、实施、运维等相关工作，对设计方案的可行性、科学性进行把关，提出解决方案和优化建议，做好既有系统与新系统或新设备的对接，应确保采购人日常工作和核心业务能够稳定、高效开展，确保敏感信息数据安全不泄露。
⑧中标人投标承诺的运维工程师应提供常态化驻场运维服务，按采购人要求进行管理，运维团队人员应保持稳定。

项目实施阶段现场管理人员
①采购人应配足保障项目顺利实施所必要的人员，包括但不限于质量员、材料员、安全员、资料员等，并在团队人员名单中体现；

②质量员应熟悉各类质量检查监督标准，能够组织建立各级质量监督体系，监督进场材料的质量、规格、型号，按照规范要求对各系统的施工质量进行检查和验收，正确进行自检和实测实量，做好记录，对项目质量情况进行分析，总结经验教训，提出处理意见；
③安全员应熟悉各类生产安全管理制度，能够落实项目安全防范措施，组织安全教育、安全技术交底及安全措施培训，认真做好安全台账，做好项目安全维护、文明施工等相关工作；

⑤材料员应根据项目进度和实施需要，编制详细的材料设备采购计划，负责进场材料的验收工作，协助监理人核对材料设备的规格、数量、质量证明文件（如合格证、检测报告）等，协助监理人做好进场材料设备封样审核及样品管理工作；定期盘查材料设备库存情况，做好材料设备的出入场登记，避免材料设备过度积压或供应不上；整理并归档材料设备合格证、检测报告、验收单、封样条等相关台账资料，确保可追溯。
④资料员应具备一定的文字功底和写作能力，熟悉基础办公软件的使用，能够及时收集、登记、整理项目资料，按规范编号、扫描、归档；定期收集项目实施现场的照片、影像资料；具备管理好项目资料的能力，建立规范的借阅、复印、流转制度，及时销毁作废资料；做好周、月、季、年工作总结汇报材料的编制；按采购人要求配合各项检查、督查、巡视、审计等工作；

团队人员名单

投标人应按下表的格式完整填报拟配置的团队人员信息，并在投标文件中体现。
	序号
	岗位
	姓名
	身份证号
	职称/证书
	证书编号
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	运维负责人
	
	
	
	
	

	4
	技术工程师
	
	
	
	
	

	5
	运维工程师
	
	
	
	
	

	....
	......
	
	
	
	
	

	....
	......
	
	
	
	
	

	....
	......
	
	
	
	
	


三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起9个月内完成所有硬件设备和软件平台的安装、集成、开发、调试，各系统能正常试运行，满足使用需求，达到初步验收条件；初步验收合格后3个月内按规定进行试运行并完成系统测试、安全测评、密评和信创符合性测试（如有）等工作；初步验收合格后6个月内达到最终验收标准。

	2
	★
	交货地点
	福州市高新区南屿镇南井村上井

	3
	★
	交货条件
	最终验收合格，售后运维服务验收合格

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：详见招标文件“验收”要求。

	6
	★
	合同支付方式
	合同支付方式具体详见本表“7其他”中的合同支付方式补充说明，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的100.00%。

	7
	★
	其他
	合同支付方式补充说明： 

1.项目通过初步验收合格后，采购人在收到中标人提供的等额且合法有效的发票、初步验收合格材料、中标人书面请款申请等完整报销材料后10个工作日内支付合同总金额的45%；
2.项目试运行3个月，协助采购人完成系统测试、安全测评、商用密评、信创符合性测试（如有）等第三方测试测评工作，并通过最终验收后，采购人在收到中标人提供的等额且合法有效的发票、最终验收合格材料、中标人书面请款申请等完整报销材料后10个工作日内支付合同总金额的50%；
3.项目运维服务期满后，经采购人验收合格，采购人在收到中标人提供的等额且合法有效的发票、运维服务验收合格材料、书面请款申请等完整报销材料，且无其他未了事项后10个工作日内支付合同总金额的5%。

	8
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：中标人在签订合同前，应以银行转账或银行保函的方式向采购人缴纳合同总金额5%履约保证金，如果是以银行保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且应在保函中明确“在保函有效期内，受益人可在保函金额限额内多次提出索赔”，保函有效期应当涵盖本项目合同履约期（含售后运维期）；履约保证金在中标人履行完合同约定的全部事项（含售后运维期）且双方无未了事项的前提下，采购人在收到中标人提交的书面申请等材料后30日内无息退还，如中标人未按本招标文件及合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。


其他商务要求
1.报价要求
1.1报价总体说明
该项目均为总价包干合同，本项目包括深化设计、材料配件和设备的采购安装、系统集成和调试、软件开发和改造、人员培训、初步验收、试运行及最终验收、样品和备品备件、售后运维、包装、运杂(到位)、保险、税费、项目管理、专家评审费、差旅费、会务费、招标代理服务费、施工配合费等项目过程中的一切相关费用。投标人应考虑项目所包含的管线材料价格浮动(招标文件另有说明的除外)及其它所有必要辅材的供货及合同所包含的风险、责任等。未予提及而又为项目建设需要的所有管线主材、辅材、零配件等都包含在报价范围内，中标后不予增补费用。中标人须保证整体系统的兼容性，包括前端设备(如摄像机、广播、监仓屏、门禁、报警等）、数据传输、存储、软件平台等各个系统的兼容性并实现对接。项目中涉及平台/系统对接或定制开发所涉及的费用均由中标人统一考虑，本项目所涉及的接口开放、开发等相关费用均应包含在本次报价内，采购人不再支付额外费用。上述要求中明确或未明确的所发生的一切费用均应包含在投标总价中。投标人应根据自身项目实施经验进行项目报价。

1.2施工配合费计取要求

按照病犯监狱项目第一标段工程总承包合同约定，施工配合费由中标人与工程总承包单位自行协商计取，费率（含税）不得高于1.5%，该项费用已编入本项目预算中，由投标人自行在投标总价中考虑，中标人在中标后进场施工前与第一标段工程总承包单位做好对接，应确保项目能够顺利启动实施。

1.3中标人应协调各供货厂家开放接口及负责完成系统间的接口对接与调试工作，特别是与消防系统、暖通设备、强电照明设备的对接，项目系统集成、对接以及接口开放、协议适配等所产生的软硬件开放、改造等费用包含在中标人报价金额中，采购人不另行支付费用。

1.4中标人必须保证整体系统的兼容性，包括数据传输、存储、平台等各个系统的兼容性并实现对接，利旧设备由中标人负责升级改造，实现对接。项目中涉及平台/系统对接所需的软硬件接口、开发等费用以及利旧设备的升级改造费用均包含在中标人报价金额中，采购人不另行支付费用。

1.5中标人必须保证建设的系统能够与采购人上级部门要求的相关系统对接，做到数据互联互通，其中可能涉及的接口开发改造、系统协议适配等所有相关费用均包含在中标人报价金额中，采购人不另行支付费用。

1.6除应完成本次智能化采购项目建设内容之外，中标人还应无条件协助配合无线对讲数字集群系统、狱内电视台、学术报告厅、武警磐石（如有）、医疗一体化平台、云桌面等系统及其他采购人要求的内容的建设或数据迁移或设备部署等相关工作，提供技术支持、搭建运行环境、配合调测等，具体要求详见技术需求书相关内容，配合过程中可能涉及的所有费用（如平台接口费、调测费等）均包含在中标人投标总价金额中，采购人不另行支付费用，且未经采购人同意，不得向其他第三方收取任何费用。

1.7中标人应在图纸深化和建设过程中考虑与病犯监狱项目二标段（医疗综合楼）的对接，确保数据互通、功能兼容、业务连续性；中标人所建系统应无条件开放接口，并由中标人编制对接接口规范文档；应合理规划网段，避免二标段设备接入后IP冲突；核心平台宜采用“微服务器架构”或“分布式架构”，应支持二标段新增功能模块“插件式接入”，应支持多厂商设备接入，兼容ONVIF、GB/T28181、MQTT等通用协议，数据库应建立统一的数据编码规则、数据格式，建立核心数据字典，预留数据字段扩展位等，供二期补充扩展数据。需书面承诺本次预留的硬件、接口可供二标段系统对接，因预留不兼容导致二标段实施增加的额外成本，由中标人承担。
1.8投标人在投标时应仔细阅读项目技术需求书，充分理解采购人需求和设计技术路线，综合评估技术可行性，若按照中标人方案，导致部分功能不能实现，中标人应提供妥善解决方案并经审批同意后实施完成，不得以现场环境复杂、情况不了解、需求不清晰、文件未明确、报价未考虑等各种理由要求调整项目内容或中标金额。
1.9固定价格风险范围

1.9.1合同价款中的风险范围所涉及的风险发生时，合同价格不予调整，采购人不另行支付费用，涉及的风险可能产生的费用应在投标总价中综合考虑。

1.9.2合同价款中的风险范围：除发包人需求的变更、不可抗力和其他明确约定的情形外的所有风险，包括但不限于：

投标人在投标截止前未在规定时间内对最高投标限价、技术需求、设计图纸等招标文件中可能影响报价的内容提出异议的，中标后不再调整。
本项目合同价格不因市场物价波动而调整。
产品综合单价以中标人投标报价为依据，实施过程、验收付款或需增补增量时，单价不做调整。
因中标人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备或（和）工具仪器选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷等产生的损失及费用。施工过程中的方案和图纸（存在错、漏、碰、缺及中标人提出的优化升级等原因）不断优化完善增加的费用，由中标人承担。
本项目最高限价中已计取施工配合费，实施过程中不再支付场内二次转运费、垂直搬运费用、文明施工费、安全施工费、成品保护费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、环境保护费等相关的费用。

中标人需按照施工图纸及采购人要求进行深化设计，对于不按照施工图纸及采购人要求进行深化设计，随意降低采购人建设标准或（和）改变采购人采购需求的，采购人要求中标人对深化详图进行修改直到符合招标施工图纸及采购人要求，中标人重新修改深化详图的相关费用及由于修改图纸造成工期延误和费用增加等都由中标人承担。

由于中标人的过度深化设计造成费用增加的，该部分费用由中标人承担。

为缩短工期（如夜间施工、赶工等）导致的费用增加不予支付。

中标人应合理安排施工时间段，按合同约定工期完成施工任务，在合同约定工期内的工作噪音超标、空气污染超标等可能涉及的费用由中标人承担。

中标人应承担整个项目实施期间（包含建设、验收、运维）现场施工维护和设备材料看管工作，保证项目施工和设备材料的安全、防火、防盗等工作，上述事项发生的费用视为已在中标人的投标总价中综合考虑。

中标人应强化现场管理，杜绝暴力施工、违规拆改、野蛮作业、破坏既有设施设备等，及时恢复原有现场环境；在施工过程中应注重对总承包单位已施工到位的结构、设施、设备、装饰物等成品的保护，若造成破坏的，应及时进行修复或更换，产生的费用有中标人承担。

中标人响应采购人要求及行业主管部门要求搭建施工围挡、布设宣传广告及制作引导提示物料等费用视为已含在中标人的投标总价中综合考虑。

中标人应自行了解项目周边网络通讯接驳点规划和对接等相关事宜，积极牵头协调明确永久性接驳点，若因项目周边道路未完善、线路未成熟等，导致需临时接驳的，临时接驳和永久接驳改造等可能涉及的费用，均视为已包含在中标人的投标总价中综合考虑。

中标人已对现场进行详细踏勘，现场主体建设现状、工程总承包单位提供的施工界面、现场具备的施工条件等均视为中标人接受且无异议，因此可能引起的费用增加或（和）工期增加，不进行调整，由中标人的在投标时综合考虑。

如采购人或工程总承包单位提供的临时用电负荷不满足现场施工用电需求的，中标人需自备临时发电机等设备，所产生的费用在投标总价中综合考虑。如采购人或工程总承包单位提供的临时用水容量不满足施工用水需求的，承包人需通过自接增压管路或打井抽水等方式满足施工需求，所产生的费用在投标总价中综合考虑。

中标人需查明项目四周及场内通行现状，若需修建便道，由中标人与工程总承包单位或当地村委会沟通同意后实施，费用由中标人承担。

产品符合性检测费、材料设备抽样检测费、不合格产品二次检测费，以及政府、行业行政主管部门、规范标准等规定的产品质量检测项目的检测费用在投标总价中综合考虑。

参照工程项目建设要求，中标人投保（保险受益人为发包人）并承担的相关保险费用在投标总价中综合考虑。
因核心硬件（如芯片、存储、工业级物联网模块等）市场供需紧张或地缘因素出现价格暴涨，技术落地难度超预期（如AI模型反复调试、系统接口重构、软件授权增加等）导致人工成本追加导致采购成本增加，现场环境变化、信息点位位移导致线材敷设距离增加，项目运维过程厂商收取高额技术服务费，常用设备或耗材（如监控、镜头、光源、CPU卡等）更换频率及价格超预期，政策性调整（如要求数据加密安全认证、隐私保护系统改造升级等）导致合规成本增加等，与项目相关的可能导致成本或（和）工期增加的各类因素，中标人应提前预备防范，并在投标时综合考虑，除采购人提出的变更情况外，中标人不得就上述因素向发包人提出价格索赔或合同价格调整或工期调整。
中标人的投标报价视为作为有经验的智能化项目实施企业在投标时已充分考虑施工图设计的不足，在深化设计时对施工图设计的深化、优化、完善和补充，以及中标人打算采取或实际采取的施工方案、技术工艺、施工措施、材料设备选型，以及为保证项目质量、安全、进度、环境保护、防疫等打算采取或实际采取的各项措施，项目所在地水文、地质、气候情况的影响，项目场地及周边环境对施工造成的已知和未知的影响等。除采购人提出的变更情况外，中标人不得就上述因素向发包人提出价格索赔或合同价格调整或工期调整。

中标人应自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省、福州市有关税收征收的规定，本采购项目需缴纳的一切税费均已含在投标报价中，实施过程中税率有调整的，合同价款不予调整。
合同中明确由中标人承担或包含在投标报价中或在投标总价中综合考虑或类似的描述的内容，都视为中标人在投标时已知悉应承担的风险和费用，并已在投标总价中全面综合考虑。

技术规范、检测标准、招标人提供的产品清单、图纸、技术需求、采购人要求、合同、采购人上级主管部门制订的与项目相关的文件等就同一内容规定（或描述）不一致的，按时间较新的，标准较高的执行，但不作为合同价格调整的理由，中标人应在投标总价中综合考虑。

若因政府指令、政策性调整等特殊原因，导致项目全部或部分停建、缓建、工程量减少或取消等，中标人应配合签订按实结算的补充协议，且采购人不承担由此而引起的违约责任，中标人亦不以此为由向采购人提出索赔及其他要求。

中标人应无条件接受采购人或采购人上级部门的项目质量安全飞行检查（如有），并同意采购人飞行检查的相关条款。
招标文件及合同中其他明确由承包人承担的责任或费用或风险。

2.安装、集成、调试及验收
2.1安装实施要求
2.1.1包装运输要求
价值昂贵、元器件精密的设备应使用木箱或木框固定，应能适合于空运、陆运等长途运输方式，适合气候变化，抗震、防潮、防雨、防锈、防冻、防磕碰。任何由于包装不当或防护措施不利而导致的商品损坏、瑕疵、锈蚀、造成费用增长等不良后果的，由中标人负全责，若造成工期延误的，采购人将按有关约定追责。

设备、材料到场后应避免放在露天场所，开封后应及时安装到位。
应合理计算与分配存放物资，禁止重物超载运输与叠放，特殊设备应按包装箱体标识指示的方向放置，严禁倒放、斜放。
2.1.2安装基本要求
合同签订后，中标人应立即组织施工图设计交底，并在30个日历日内完成图纸深化设计；
合同签订后，中标人应在10个日历日内完成施工组织设计的编制，并报采购人和监理人审核；
在项目进场施工前，中标人须将现场施工所须的基本要求（如：作业环境、水、电、特种设备等）书面通知采购人；
中标人应按进度计划将设备材料按签订合同的具体数量运送到项目现场，应提前通知采购人和监理人到场开箱验收，并在规定的时间内派遣技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格，交付采购人使用；
中标人项目管理人员应做好施工现场班组间的配合、协调工作，以及和其他第三方参建单位（如工程总承包）班组间的沟通、协作，如现场出现分歧、矛盾、争执等情形的，应及时报监理人共同协调；
中标人应按照施工图纸、深化图纸及项目技术需求书中的设计架构开展系统建设，应能实现项目技术需求书中的所有需求和功能，达到既定的建设目标；
节点工期要求：病犯监狱一标段项目总承包工程计划于2026年8月份（具体以采购人通知为准）开展竣工验收，中标人应在施工组织设计阶段合理安排工序，科学制定计划，应确保在总承包工程竣工验收前完成以下内容：
①完成隐蔽项目的施工和预验收，如桥架电线敷设、直埋电缆敷设等；

②完成电梯轿厢监控安装；

③完成信息中心机房防雷接地施工；

④完成与建筑消防系统联动的设备安装；
③其他采购人要求的内容；
建设标准应遵循：《智慧监狱技术规范》（SF/T0028—2018)、智能建筑工程施工规范（GB 50606-2010）、《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）、《安全防范工程技术标准》（GB50348—2018）等国家、地区、行业主管部门颁发的相关规范标准、规定条例、指引文件等；
其他要求详见项目技术需求书中相关内容。
2.2系统集成要求
2.2.1本项目系统集成应能实现多系统数据互通、功能协同、安全高效，提供统一、便捷、安全的整体服务。
（1）数据互通要求
①各子系统需支持标准化协议，确保数据可被智能化综合管理平台识别和调用；
②应实现不同格式数据间的转换与整合，避免出现“数据孤岛；
③应预留接口和资源，支持后期新增子系统或功能升级，无需重构整体架构。
（2）功能协同要求
①关联系统间应能联动控制，自动响应；
②通过智能化综合管理平台应实现对所有子系统的统一监控、操作和管理，支持自定义场景模式，满足采购人特定需求，实现自动化管理。
（3）性能与安全要求：
①应确保关键数据的实时传输，传输和响应延迟需控制在毫秒级；
②系统需具备容错能力，单个子系统故障应不影响其他系统正常运行，且支持故障自动恢复或告警提示；
③需保障系统数据安全和物理安全，关键数据传输需加密，系统需设置分级权限，避免出现安全漏洞。
（4）运维管理要求
①应能通过图表、地图等形式，直观展示系统运行状态（如设备在线率、能耗数据），方便运维人员快速定位问题；

②能够利用采集的设备运行数据，自动分析启闭时段、峰谷用电时段、有无功功率时段等，推荐科学的设备控制策略，并能将确认的控制参数反馈给前端传感器和设备，以便实现建筑绿色、智能的运行目标；
③应支持设备故障自动检测和预警，提前判断故障风险并推送维修提示，减少停机时间；
④能够自动统计建筑能耗、设备效率、使用频率等数据，生成可视化报表，为日常管理决策提供依据。

2.3调试及试运行要求
2.3.1调试要求
2.3.1.1调试前准备
（1）硬件与环境检查：确认项目所有设备安装到位，供电、网络连接正常，环境温湿度、接地电阻符合设备运行要求；
（2）文档与工具准备：备齐系统设计方案、施工图纸、设备手册等技术文档；准备好调试软件（如组态软件、设备调试工具等）、测试仪器（万用表、示波器、福禄克网络分析仪等）；
（3）人员与权限配置：参与调试人员需熟悉系统架构与设备原理，提前配置好设备登录权限、软件操作权限，确保调试过程可追溯。
2.3.1.2调试执行要求：按 “设备级→子系统级→系统级” 逐步推进调试。
（1）设备级调试（单设备功能验证）: 针对单个硬件设备，确保其基础功能正常，无硬件故障。
①检查设备通电后是否正常启动，指示灯、显示屏状态是否符合正常逻辑。

②测试设备核心功能，如传感器的数据采集精度（对比标准值）、控制器的指令响应速度、执行器的动作准确性。

③记录设备参数（如 IP 地址、通信波特率、UPS输出波形等），确保与设计方案一致，避免地址冲突、输出过载等。
（2）子系统级调试（同类型设备联动）：针对某一功能模块（如计算机网络子系统、安防子系统等），验证设备间的协同工作能力。
①测试子系统内设备的通信稳定性，确保无丢包、延迟超标的情况；
②验证子系统功能逻辑，确保逻辑合理、正确，不冲突矛盾；
③优化子系统性能，调整参数阈值至最佳数值，避免漏触发或误触发。

（3）系统级调试（跨子系统联动）：验证不同子系统间的联动效果，确保符合采购人业务需求。
①测试跨系统联动逻辑，触发某一子系统事件，检查关联子系统是否按预设流程动作；

②验证系统数据交互能力，确保相关系统间的数据能够按要求实时同步或满足异步传输要求。

③开展功能测试、接口测试、压力测试、性能测试、自动化测试、渗透测试等，确保系统易用性、兼容性、扩展性、安全性等。
2.3.1.3结束调试
调试过程中应记录发现的问题，制定整改方案并复测，确保所有问题 100% 闭环，调试后应整理调试报告（含测试数据、问题记录、整改结果等）等相关文档，按规范归档保存。

2.3.2试运行基本要求
（1）设备、平台运行状态监测

①实时监控：通过现场巡查、监控平台数据监测等方式，查看设备运行参数（如电压、电流、温度、端口速率、丢包率、磁盘读写速率、设备工况等）；

②记录异常数据：按规定频率（如每小时、每日、每周）采集系统运行数据，形成趋势分析图表（如能耗曲线、设备使用率）；

③故障记录：建立《故障处理台账》，详细记录故障发生时间、现象、原因、处理措施及结果。

（2）功能测试覆盖

①基础功能：验证设备启停、模式切换、数据传输等基础操作的可用性、准确性；

②联动功能：测试跨子系统联动逻辑（如火灾报警时联动门禁解锁、周界警情触发时联动报警和监控等），确保响应及时、逻辑正确；

③智能化场景：模拟实际业务场景（如院区访客管理、会见管理、智慧建筑的能源优化），验证AI算法、自动化策略的有效性。

（3）性能与稳定性验证

①负载测试：在峰值负载下（如并发量高峰、数据传输高峰）测试系统响应速度、吞吐量；

②耐久性测试：连续运行系统，验证设备散热、电源稳定性及软件长时间运行的可靠性；

③抗干扰测试：模拟外部干扰（如电磁干扰、网络波动），评估系统抗干扰能力及恢复机制。

（4）数据安全验证：测试数据传输加密（如 SSL/TLS 协议）、存储加密（如数据库加密）功能，验证用户权限管理（如角色分级、操作日志审计），确保数据访问合规。

（5）物理安全与应急响应：检查设备防护措施（如防雷接地、防水防尘），测试紧急停机按钮、安全联锁装置的有效性，开展应急预案演练（如系统崩溃、设备故障），验证故障恢复时间（MTTR）是否符合设计要求。

（6）问题闭环管理及优化建议收集：建立问题清单，按“优先级（高/中/低）+影响范围”分类，明确整改责任人及完成时间，整改后需重新测试验证，确保问题彻底解决，避免重复发生；同时收集运维人员、发包人、监理人对系统操作便捷性、功能实用性的反馈，提出优化方案（如界面交互优化、算法参数调整），结合试运行数据，评估系统设计冗余度，对能耗高、效率低的模块提出节能或性能优化措施；

（7）成果汇总及验收评审：验收期届满前，承包人应编制《试运行报告》，内容包括：运行概况、测试结果、故障统计与分析、整改情况、优化建议等，并整理试运行期间的原始记录、测试报告、培训记录等资料，形成验收文档；组织发包人、监理人、设计人（如需）召开试运行验收会议，评审试运行成果；对验收中提出的遗留问题，明确整改计划，限时整改到位，直至能够满足项目最终验收条件。

2.4验收

验收应按照合同、招标文件、中标人投标文件的规定或约定进行，且应符合国家、行业、地方以及有关行政部门的规定。
2.4.1产品验收要求
2.4.1.1验收标准
投标人所提供的产品必须是制造厂家生产的全新的未开箱的原包装设备。所有产品按设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、合同、招标文件、投标文件等有关规范或约定进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。
2.4.1.2验收程序和方法
（1）产品符合性验收:在合同签订后，产品封样报验前，针对招标文件中技术评分项所涉及的所有产品，采购人有权要求中标人出具该产品的功能或性能响应满足的佐证材料（如第三方检测机构出具的带有“CNAS”或“CMA”标识的检测报告原件或复印件等）或要求对该产品送样检测，以便采购人和监理人核查，中标人应无条件配合；若中标人无法提供材料或提供材料与响应满足的内容不符或拒绝提供样品送检或送检的结果不符合响应满足承诺的，视为中标人虚假应标，按有关约定处置，产品送检检测和准备其他相关佐证材料产生的费用由中标人在投标总价中综合考虑。
（2）封样报验：本项目设备材料批量进场前应先进行封样报审，中标人应确保提供的设备与材料为所投标品牌原厂商的合格正品，应确保提供产品与投标承诺的型号一致，封样报审应出具完备的厂商或其授权代理商的供货证明、产地证书、出厂合格证明、检验合格报告等资料，并在产品时和产品批量进场时提供给采购人和监理人查验；中标人应按采购人的要求提供实物样品入库封存以便在施工过程中进行抽查比对，封样产品的费用应纳入投标报价中综合考虑；投标人应配合监理人建立样品库并对所有样品进行妥善记录、编号及保存；
（3）进场验收：中标人在设备进场前应通知采购人和监理人，并配合监理人进行开箱检查，按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术文件是否齐全，数量与清单是否一致，检查产品各部位、各零件、部件等有无锈蚀和破损，核对设备基础图和电气线路图以及设备的固定螺钉孔、电源线接口等位置及其他有关参数是否符合投标承诺，同时还应提供本批次产品的产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等材料供现场核查，经监理人确认验收合格的，应进行举牌验收，做好验收记录。
（4）中标人自检：设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人和监理人提供自检记录。

（5）到货验收和试运行：中标人自检后，中标人与采购人、监理人严格按合同以及投标的相关条款要求一同对货物的品牌、型号、参数及相关证书材料组织核对验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现不符合合同或招标文件的相关条款要求，需立即进行整改，不得先行进场，需待整改通过后才能予以进场；同时中标人所投的所有货物必须满足采购人的监管业务和监管规范的要求，如所投货物不满足规范要求，采购人有权要求更换货物，直至满足要求通过最终验收。
2.4.2项目验收要求

按国家行业标准和规范要求、有关行政部门规定、合同、招标文件及中标人的投标文件进行验收。通过采购人主管部门或采购人组织的最终验收。

2.4.2.1基本要求
（1）项目验收原则上采取现场验收的方式。
（2）除设备安装、调试记录外，中标人还应制定细致、全面的测试方案，并报采购人和监理人审核，在项目执行过程中，分阶段严格测试，以确保项目质量。
（3）中标人在申请项目验收前，应监理人组织开展预验收，按需邀请采购人到场参与，中标人委派有设备调试经验的技术人员对各类设备调试到位，并按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。
（4）验收小组按需由采购人及其主管部门、中标人、监理人、系统测试单位、安全测评单位、密评单位及内外部专家等共同组成。验收小组成员应本着严肃认真、实事求是的态度参加验收工作，验收意见力求公正、全面、准确：并对验收项目提供资料的完整性、规范性和评语的正确性负责。
（5）项目验收分初步验收和最终验收两个部分，初步验收合格后进入试运行（不少于3个月），试运行期满，可组织项目最终验收。在试运行期满时，若因中标人原因，系统未达到规定指标和要求，中标人应无条件尽快解诀问题以满足项目最终验收条件。

（6）初步验收


①中标人将设备安装、调试完成后，可提出初步验收申请，由监理人牵头组织采购人及其他相关人员，根据国家技术规范和技术标准对承建系统各项指标和技术功能逐一进行验收，采购人有权邀请设计人、第三方专家、采购人代表等参与验收；
②系统性能测试：按照技术需求书的性能和功能要求进行测试。测试对象应包括中标人提供的所有软件、硬件。测试过程中若发生设备损坏或需更换设备的由中标人负责，不再另行支付费用；
③中标人应提供初步验收所必须的资料；
④若发现不符合国家行业标准、规范要求、合同、招标文件、技术需求书及中标人投标文件相关条款要求的，需立即进行整改，直至通过初步验收；
⑤采购人有权要求按程序抽取信息化领域专家参与初步验收，所涉及费用包含在投标报价中；
⑥项目初步验收所发生的一切费用均由中标人承担。
（7）最终验收

①在项目初步验收合格，且平稳试运行三个月后，中标人可向监理人提交最终验收申请报告，经监理人审查确认符合验收条件，报采购人同意后，组织设计人、中标人、监理人、第三方专家及采购人代表等共同验收，验收时需收集并提供工作报告、用户使用情况报告、项目技术报告、项目数据汇聚共享情况报告、项目监理情况报告等相关最终验收资料；
②验收前中标人需收集并提供由第三方有资质的测试测评单位提供的：项目系统测试情况报告、涉密信息系统安全保密测评报告（如有）、非涉密信息系统网络安全等级保护测评报告、商用密码应用安全性评估报告、信创符合性测试（如有）报告等报告书和备案凭证，并在验收时提供；
③最终验收组织实施方式按照《福建省数字福建建设项目管理办法》、《福建省省级政务信息化项目管理办法（试行）》、《项目技术需求书》及采购人上级主管部门或采购人的具体验收要求执行，包括但不限于：基于建设清单逐条核对产品参数是否符合中标人承诺、基于图纸逐点核对现场安装点位是否到位、基于项目技术需求书逐条核对需求是否实现、基于测试清单核对系统性能是否达标、核对项目资料是否完善规范等；
④若最终验收不通过，中标人应无条件整改至最终验收合格为止；
⑤中标人应安排能力强、素质高的技术人员负责现场操作演示和解释说明；
⑥项目最终验收所发生的一切费用均由承包人承担。
3.技术资料要求
中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托国内有资质的单位或机构对设备性能、精度进行校核。
3.1出厂明细表(装箱单)；
3.2出厂检验报告和合格证书；

3.3采购人要求的功能参数佐证材料；
3.4产品使用说明书；
3.5安装、维修及操作手册；
3.6设备安装、调试维修线路原理图；
3.7部件目录；
3.8相关文件、支持程序光盘；
3.9原产地制造商的产品证明；
3.10合同中要求的其它文件资料；
3.11采购人和监理人要求的其他项目建设和验收所需资料。
4.专用工具和特殊工具（若有）
4.1专用工具：中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。
4.2特殊工具：中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。
5.售后运维服务要求
5.1售后运维服务期：提供不少于五年的技术人员驻场运维服务，所有硬件设备提供不少于五年的原厂免费售后维保，所有软件系统及数据库提供不少于五年的免费升级、更新、维护和订阅服务，应根据采购人实际需求在要求的时限内完成相关的版本、功能的升级完善。若采购人对产品或系统有特殊售后的要求的，以特殊售后承诺要求的年限为准。售后运维服务期自签署的最终验收合格日期后第二天起计算，售后运维服务期内所需所有相关费用均由中标人在报价中统一考虑，采购人不再另行支付费用。
5.2售后运维服务期内：

（1）在中标人承诺的售后维保期内负责全院硬件设备、软件系统的维护、维修、升级、改造等工作内容，应安排不少于2名运维工程师提供常态化驻场运维服务，同时至少安排1名运维工程师负责网络安全监控管理相关工作（可兼任）；驻场人员上下班时间按照采购人考勤要求执行，且在人员下班后转入备勤待命状态，应保持通讯畅通，遇周末或法定节假日应至少安排1人提供驻场值班服务，按工作日上下班要求考勤，每月25日前应向采购人报送次月值班人员安排表；如在非正常上班时间出现紧急突发状况且需现场处理的，应能在30分钟内响应，在2小时内到达现场处置；若驻场人员无法处置系统软硬件故障的，须安排专业人员或设备厂家技术员上门服务，要求中标人于2个小时内协调相关人员到达现场处置，若中标人无法在规定时间内安排人员到场服务的或到场人员仍无法排除故障、修复系统的，采购人有权联系其他第三方专业人员到场处置，产生的费用由中标人支付，并按合同和招标文件有关约定追求违约责任。

（3）如遇重大节假日或关键敏感时间段（如安保等）或特殊时间段（如疫情等），应无条件服从采购人的工作安排，如24小时值班值守、集中隔离、封闭工作等，应确保工作质量不打折扣。

（4）若中标人提供的售后运维服务无法满足采购人要求，中标人应无条件增派专业技术人员驻场加强服务质效。
（4）针对非人为、环境等外部因素产生的硬件设备故障，本项目要求中标人提供“只换不修”服务，以保证整体系统长期运行的可靠和稳定，具体要求如下：
①投标单价≤1000元的产品：产品出现故障且无法通过现场调试恢复或需要拆机维修的，中标人应直接替换为同一型号、规格及技术指标的全新产品；
②投标单价＞1000元的产品：若该类产品在一年内出现2次（不含）以上同类故障或出现3次（不含）以上不同故障的，中标人应直接替换为同一型号、规格及技术指标的全新产品；若产品出现故障且无法通过现场处置恢复正常工作的，应先使用同档次备品替换，并在一周内完成产品维修替换，或在一周内购置同品牌同参数的新产品进行替换，若因未及时修复或更换导致采购人损失的，按违约责任第7.2条第（3）款约定处置。
④若遇产品停产、供货周期长等特殊原因无法提供同一型号、规格及技术指标的全新产品的，中标人应说明情况并上报拟使用的同一品牌的平替产品（平替产品应能够兼容原系统，且规格和技术指标不低于原投标承诺产品），经采购人审核同意后，使用全新平替产品予以替换。

⑤更换后的产品如继续出现上述描述的故障情形的，按对应情形约定处置，平替产品（若有）视为与原投标承诺产品同价。

⑥因上述原因导致需更换全新产品的，费用在投标总价中综合考虑。
如非因操作不当等人为原因造成损坏的，有损失的，按合同约定赔偿；中标人无法按时响应或未在规定时间内到达的，按有关约定追求违约责任。

在售后运维阶段，运维技术人员应严格遵守建设单位的管理规定，不得携带任何违规、违禁物品进入管控区，不得为监狱学员传递任何物品、信息等，在监管区域内作业应服从带班管理人员的安排，不得随意走动或脱离带班管理人员的视线。
售后运维期内的由中标人承建的信息系统等保测评备案服务由中标人按时按要求开展，所产生的费用由中标人承担，具体要求详见项目技术需求书相关内容。
售后运维服务期满前1个月内，中标人应负责对设备、软件、数据库等进行一次全面检查和升级，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行，采购人不再额外支付费用。
5.3售后运维服务期满后：采购人对本系统的运行维护服务依法重新组织采购。若本项目中标人经重新组织采购后未中标，应无条件配合运维服务新中标人的交接工作，在运维服务新中标人进场履职的前2个月内应无偿提供技术指导。若软件系统出现故障，本项目中标人应无偿升级、更新、维护。

5.4其他售后运维服务要求详见项目技术需求书相关内容。
6.人员培训要求
6.1中标人应根据新装设备和平台软件的特点，对采购人技术人员、管理人员及其他采购人要求的人员进行系统操作、系统维修、系统升级、设备保养、故障排除等方面的专业培训，直至受训人员能够熟练独立操作。培训过程中所产生的费用均由中标人承担。
6.2提供现场教学培训，根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

6.3其他培训要求按照项目技术需求书“人员配置与培训”的具体要求执行。
7.违约责任
7.1关于合同履约的违约责任
（1）因中标人原因造成合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人不予退还全部履约保证金，因中标人违约给采购人造成损失的，应支付相应的赔偿。

（2）签订合同后因中标人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权单方解除合同并不予退还全部履约保证金，给采购人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

（3）中标人因非不可抗力拒绝履行合同，采购人有权单方解除合同并不予退还全部履约保证金，给采购人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

（4）中标人不得将本项目进行挂靠、分包、转包、个人承包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还全部履约保证金，中标人还须向采购人支付合同总金额10%的违约金。

（5）如若在合同履行期间发现中标人存在串通投标或虚假应标的，一经查实，采购人将追究其相应责任，且不予退还全部履约保证金，同时采购人有权将中标人列入福建省建新医院自行采购项目黑名单；给采购人造成损失的，中标人应承担相应的赔偿责任。

（6）中标人以担保形式提交履约保证金的，若发现提供虚假材料，一经查实，中标人承担一切后果，并向采购人支付100000元违约金，且应重新以现金转账形式提交履约保证金，同时采购人有权将中标人列入福建省建新医院自行采购项目黑名单。

7.2 关于项目逾期的违约责任
（1）因中标人原因导致项目未能按合同中约定的时间按时交付，逾期1-7天（含）的，每逾期1天，中标人须向采购人支付违约金3000元，第8天起按每日5000元支付违约金。若中标人逾期交货达90天（含）以上的，采购人有权单方面解除本合同，且不予退还履约保证金，同时中标人仍应按上述约定支付延期交付违约金，给采购人造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。

（2）投标人须承诺能够按合同要求按时供货，不得以设备生产周期长或供货无法满足工期要求等原因调换其他品牌的设备，若出现中标人未经同意，使用非承诺品牌的设备或平台，采购人有权单方面解除合同，且不予退还全部履约保证金，同时中标人还应向采购人支付该产品投标总金额30%的违约金。

（3）若中标人无合理理由且未能按售后服务要求及时排除故障的，中标人须向采购人支付5000元/次的违约金。同一年内发生超过5次（不含）的，采购人有权单方面解除合同，且不予退还履约保证金，若造成采购人损失的，应承担相应的赔偿责任。

7.3关于项目质量的违约责任
（1）中标人应确保提供的设备、产品和服务符合相关法律法规和行业标准，包括但不限于数据保护法规、网络安全法规、密码管理条例、无线电管理条例等，且在个别关键系统建设前应与相关行政部门及采购人上级部门充分沟通，若因中标人未能确保设备、产品和服务的合规性导致违法违规行为或受到法律制裁，中标人应承担全部责任，并不予退还全部履约保证金。给采购人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。若因网络安全、数据安全相关措施保障不力，导致采购人被网安、网信、信管等部门或采购人上级主管部门通报的，每次向采购人支付50000元的违约金。

（2）中标人在服务期间应保障采购人设备设施的环境安全，包括但不限于温度、湿度、通风等环境参数的控制。若因中标人未能维护良好的环境条件导致设备设施损坏或数据丢失，中标人应积极处置，将损失降至最低，且应承担全部责任，给采购人造成损失的，应承担相应的赔偿责任，此情况发生3次（不含）以上的，采购人有权单方面解除合同，且不予退还全部履约保证金。

（3）中标人未按设计图纸或技术需求书或经批准的施工组织方案或专项系统方案施工的，中标人应负责返工整改到位，返工整改的所有费用由中标人承担，且每发现一次，应支付50000元违约金，若因此导致整体项目达不到验收要求的，中标人应无条件整改至符合验收标准，且应支付合同总金额10%的违约金。
（3）若因中标人失职、渎职、滥用职权等不当行为，导致在深化设计、设备采购、安装调试、综合验收等方面侵犯了采购人或其他第三方权益的，或造成项目质量不合格的，中标人除应及时采取补救措施外，每出现一次应向采购人支付50000元违约金，给采购人造成损失的，应承担相应的赔偿责任；超过3次（不含）或情节严重的，采购人有权单方面解除合同，并不予退还全部履约保证金。

7.4关于设备、材料管控的违约责任
（1）若中标人提供的产品功能或性能不满足中标人投标承诺的，视为中标人虚假应标，按7.1条第（5）款约定执行，同时中标人应缴纳1000000元违约金。
（2）设备材料进场进场前应提交报验申请，如未经报验进场，每出现一次，中标人需支付10000元违约金；

（3）若中标人提供的产品不符合质量标准的，应向采购人支付该产品投标总金额30%的违约金，并按采购人限定的时间内重新提供符合质量要求的产品。在认定产品质量问题意见不一致时，采购人有权将产品抽样送采购人指定的第三方国家认可的质检部门检测，检测结果无法满足合同要求的，中标人应在采购人限定的时间内重新提供符合合同要求的产品，采购人有权要求再次抽样送检，上述检测产生的所有费用均由中标人承担，若重新提供的产品仍无法满足合同要求，采购人有权单方面解除合同，且不予退还全部履约保证金，中标人应承担全部责任，给采购人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

（4）若中标人擅自使用非投标承诺设备、材料或未经采购人和监理人确认的设备、材料施工安装的，采购人和监理人有权责令其拆除返工，所用的未符合合同规定的设备、材料应立即退场，中标人应无条件更换为投标承诺或经采购人和监理人确认的设备、材料，其中产生的返工费、清运费等所有费用均有由中标人承担；同时上述情形每发生一次，按第7.11款第（2）条约定支付违约金，若造成采购人损失的，应承担相应的赔偿责任。
7.5关于项目团队人员管理的违约责任

（1）未事先征得采购人的同意，擅自更换项目团队人员的，每次向采购人支付10000元的违约金，且原岗位人员应立即返岗工作；发生3次及以上的，采购人有权单方面解除合同，且不予退还全部履约保证金，同时中标人还应向采购人支付合同总金额30%的违约金，若造成采购人损失的，应承担相应的赔偿责任。

（2）因中标人原因，提出更换项目团队人员的，应向采购人提出申请，并上报拟更换人员的简历、资质和能力证明等材料，拟更换人员的资质和能力不得低于投标承诺人员，经采购人批准后，才能予以更换；在符合岗位要求的新人员到岗履职前，原岗位人员应正常履职，不得擅自离岗、缺岗，同时中标人还应承担以下违约责任：
	序号
	岗位
	更换人员违约金金额（万元/人/次）

	1
	项目经理/技术负责人/运维负责人
	20

	2
	项目团队其他人员
	2


（3）采购人认为中标人项目团队人员不能胜任该岗位工作，采购人将以书面文件通知中标人，中标人应在接到采购人通知后，7日内上报拟更换人员的简历、资质和能力证明等材料，拟更换人员的资质和能力不得低于投标承诺人员，经采购人批准后，7日内安排符合岗位要求的新人员到岗履职，在审批期间，原岗位人员仍应正常履职，不得擅自离岗、缺岗，同时中标人还应承担以下违约责任：

	序号
	岗位
	无法胜任违约金金额（万元/人/次）
	未按期更换违约金金额（万元/人/日）

	1
	项目经理/技术负责人/运维负责人
	5
	0.2

	2
	项目团队其他人员
	1
	0.1


（4）项目实施期间，中标人应保证承诺的项目团队驻场人员按要求提供驻场服务，若中标人承诺的项目团队驻场人员无法按时到场工作的，或在工作期间擅自离岗、缺岗的，按照1000/人/天向采购人支付违约金；若因人员缺岗，造成项目管理不力、质量不合格、工期滞后等不良情形的，采购人有权单方面解除合同，并不予退还全部履约保证金，造成损失的，中标人应承担相应的法律责任。

（5）在履约期间（含售后运维服务阶段），中标人出现团队人员接采购人通知后2小时内无法到达现场的情形，中标人须向采购人支付违约金1000元/次。超过5次（不含），采购人有权单方面解除合同，并不予退还全部履约保证金。

（6）在履约期间（含售后运维服务阶段），驻场人员未按采购人考勤要求到场工作的，按旷工处理，中标人须向采购人支付违约金1000元/人/天；驻场服务人员或其他技术人员未按采购人要求的时间响应或到场处置的，中标人须向采购人支付违约金1000元/次；如因运维人员缺岗或未及时到场等造成采购人损失的，中标人还应承担相应的赔偿责任。
（6）根据项目实际需要，采购人可要求中标人在3个工作日内增派符合资质的工作人员进场加强工作；若中标人无正当理由且未能按照采购人的要求，在规定时限内增派人员或增派的人员不能满足采购人要求和标准的，采购人每发现一次，中标人应向采购人支付3000元违约金，超过3次（不含），采购人有权单方面解除合同，且不予退还全部履约保证金。
7.6关于项目实施管理的违约责任
（1）因中标人原因造成项目发生安全事故的，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，由中标人承担全部责任，采购人不承担连带责任，同时中标人还应承担由此造成的所有经济损失；造成严重后果的，采购人有权单方面解除合同，且不予退还全部履约保证金；造成特别严重后果的，中标人应承担相应的法律责任。

（2）因中标人工作人员过失或不严格按照本项目技术要求或国家或行业有关安全标准的规定开展相关工作，造成的不良后果的，或在各种报告报表及检查试验记录中记录作假，或有其他弄虚作假情形的，每发现一次，中标人应支付10000元违约金，同时中标人须承担由此造成的所有经济损失，造成严重后果或超过3次（不含）的，采购人有权单方面解除合同，且不予退还全部履约保证金，造成特别严重后果的，中标人应承担相应的法律责任。

（3）中标人所有工作人员及车辆进入采购人项目现场（含项目部办公区域）应当遵守项目部规章制度，若发生违反项目部工作制度及工地安全生产规定，且不服从采购人或监理人指挥的，或经采购人和监理人指正后拒不整改的，每次向采购人支付10000元的违约金。

（4）在售后运维阶段，中标人违反采购人监管安全管理规定，携带违规违禁物品进入监管区域，私自为监狱学员传递任何物品、信息的，中标人应向采购人支付违约金10000元/次，并立即更换作业人员，违规的作业人员将被列为本单位黑名单人员，发现同类情形超过3次（不含）的，采购人有权单方面解除合同，且不予退还全部履约保证金；若因中标人此类行为给采购人造成不良影响或后果的，将按有关程序追究中标人及个人的相关责任。

（5）采购人或监理人或采购人上级主管部门或其他行政管理部门在日常巡查、不定期抽查中如发现项目存在质量问题或安全隐患的，视为中标人违约，每发现一次，中标人应支付10000元违约金，并按采购人要求限时整改（以监理通知书要求时限为准），逾期未整改的，每一项问题按3000元/天支付违约金；如果问题情节严重或逾期超过15日仍未整改到位的，采购人有权按合同总金额的10%收取违约金，造成采购人损失，还应承担相应的赔偿责任。
（6）中标人应确保采购人的所有资料、文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得将用于本项目的设备、链路和视频信号、数据等提供给其他个人或单位使用或复用，未经采购人允许不得以任何形式向第三方透露项目信息。如因中标人的原因造成数据丢失，泄密、被篡改等不良情形，中标人应承担相应的法律责任，并赔偿采购人的损失。

7.7除合同、招标文件中已明确的具体违约责任外，中标人未履行合同、招标文件中有关规定的事项或服务要求的，采购人有权要求中标人限期整改，且中标人需向采购人支付违约金1000元/次。

7.8因中标人原因，导致项目出现投诉、索赔、舆情发酵等不良情形的，中标人应负责协调处置和澄清解释，最大程度降低负面影响，同时应向采购人支付违约金10000元/次，对采购人造成损失的，还应承担相应的赔偿责任；若不良情形导致的后果特别严重，中标人不适合继续履约的，采购人有权单方面解除合同，并不予退还全部履约保证金。
7.9其它违反法律、法规、规章、制度，造成不良后果或侵害采购人权益的，中标人应按采购人或监理人书面通知要求支付违约金，造成采购人损失的，中标人应承担相应的法律责任，并赔偿采购人的损失。

7.10中标人存在违约行为，应在接到采购人或监理人书面通知书后15日内支付相应的违约金或赔偿金；若未按时缴纳，采购人有权从未付合同款项或履约保证金中直接扣除违约金。

7.11合同履行期间，若遇到政府部门或采购人上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人应提前通知中标人终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

8.保密要求
8.1中标人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、内部布局、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。
8.2中标人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，中标人应当依法承担赔偿责任。
8.3本条款不因合同届满或解除而失效。
9.关于不可抗力
9.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
9.2合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
10.专利权及知识产权
（1）基于本项目合同下新产生的专利权及知识产权归采购方所有。
（2）中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的所有责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿相应损失。
11.廉政条款
（1）中标人不得以任何理由向其他参建单位的工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）中标人不得以任何名义为其他参建单位的工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

（3）中标人不得以任何理由参加或安排其他参建单位的工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）中标人不得为其他参建单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）中标人及其工作人员不得索取或接受其他参建单位的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在其他参建单位报销任何应由中标人或个人支付的费用。

（6）中标人及其工作人员必须严格按照法规制度办事，不得与其他参建单位的工作人员串通，损害采购人利益。

（7）中标人及其工作人员不得与其他参建单位的工作人员同吃、同住或互相请吃。

（8）中标人履约期间，不得向任何第三方单位索取利益；若中标人与其他参建单位或者设备材料供应商串通勾结，造成或可能造成采购人损失的，一经查实，采购人有权解除本合同且不予退还履约保证金，并追究相关方责任，情节严重的，中标人还应承担相应的法律责任。

（9）中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不予退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还应承担相应的法律责任。

（10）采购人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

12.合同纠纷处理方式
12.1合同争议处理方式
采购人及中标人双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
12.2合同补充和修改
本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
12.3通知与送达
采购人确认其送达地址为：   ，联系方式为：   ；邮箱：   。
中标人确认其送达地址为：   ，联系方式为：   ；邮箱：   。
以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。
送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

13.关于诉讼相关费用承担

若因中标人未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、执行费、公告费等），均由中标人承担赔偿责任。

14.免责声明
14.1在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政府调整文件，继续履行合同违反相关政策文件的要求，采购人须提前通知中标人终止合同，因此造成合同解除，采购人不承担违约责任。
14.2 本招标文件中涉及的技术和服务要求如存在前后不一致，中标人在合同履行过程需按有利于采购人的条款约定进行履约。（须提供单独专项承诺函，格式自拟，否则投标无效。）

15.其他要求
15.1中标人应结合项目情况、设计图纸、技术需求书、预算编制说明等相关资料，充分考虑本项目的行业特点和特殊要求，建成后应能满足招标文件、合同和技术需求书中对各建设系统及其子系统的所有技术要求和需求功能描述，最终应能达到预期效果，以实现最终建设目标。中标人不得以“清单未体现”、“参数未描述”、“数量不准确”、“情况不熟悉”、“需求不明确”等任何理由降低项目建设标准或减少项目建设内容；若建设清单、技术需求书、图纸、预算编制说明等资料中存在矛盾或有歧义的内容，以数量多、功能全、标准高的描述为准，若无法直观确定的，以采购人最终确认内容为准。

15.2招标文件、合同及其附件中涉及的所有需求描述仅为最低工作量要求，中标人进场后应及时安排现场踏勘、图纸复核（不安排清单核对）和详细需求调研确认（原则上仅细化需求，不减少需求），项目中设备最终安装位置、安装大样图等需要中标人进一步现场复核和深化设计后，形成施工图更新文件和技术需求书更新文件，报监理人审查后，报采购人确认。

15.3中标人在项目实施过程中发现项目招标资料中的错、漏、碰、缺，应及时上报采购人和监理人，并经同意后，进行补充或（和）修正，补充修正方案也应征得采购人和监理人同意。投标人应确保在进行以上优化时，不增加采购人的支出和工期，按时完工上线，不影响项目系统功能的实现；如确需增加费用的，由采购人、监理人、设计人（如需）共同讨论方案必要性，必要时可邀请专家进行评审，经研讨确认后，依政府采购有关规定执行。

15.4项目实施过程中若发现用于本项目的材料、设备的品牌、品质、规格型号、技术标准不符合项目合同、设计文件及发包人要求，或存在以次充好、以假充真、以旧充新等情形，或具有其他质量问题的，中标人应无条件清退不满足合同约定的材料、设备，已安装部署的应重新拆除返工，由此造成的费用增加和（或）工期延误所造成的后果由中标人承担，同时按合同有关约定进行处罚，监理人和发包人对任何材料、设备的认可并不分担中标人应负的责任。

15.5中标人提供的设备和施工工艺应充分考虑当地自然条件和现场工作环境，采用有效的防腐防锈保护措施，避免设备锈蚀及故障，保障设备工作环境健康。若无法满足相关验收要求，应立即整改。

15.6本项目设计荷载均满足原建筑各功能区荷载要求。施工过程中应合理计算与分配存放物资，禁止重物超载运输与叠放，施工过程中应做好成品保护。

15.7中标人应无条件接受采购人及其上级部门关于信息化项目建设的管理规定与实施细则的管理，无条件接受采购人对建设方案进一步优化的要求。

15.8招标文件未规定的内容参照国家及行业标准和规范条文以及采购人有关规定执行。投标人应根据采购人提供的资料、建设清单、技术规范要求等，向采购人提供其应用成熟和技术先进的产品。投标人应充分考虑本项目提供产品的兼容性和国产化要求，完成系统调试，并通过第三方机构对整体项目测试，协助采购人通过网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估和信创符合性测试（如有）等有关工作

15.9在最终验收前，中标人应制作不少于3分钟的本项目介绍视频和不少于20页的项目汇报PPT材料，内容应突出项目设计理念、关键过程、建设成果、功能亮点、创新应用、难点攻克等，视频应搭配清晰的普通话旁白讲解，脚本和素材在制作前应报采购人审核，制作的视频和PPT在最终验收前应获得采购人认可。
15.10采购人通知中标人方式如下，且均视为送达：微信或微信响应群（无论响应人员是否答复）、电话、手机短信/电子邮件（无论回复与否）、快递（无论签收与否）。

15.11招标文件、投标文件以及项目合同所有条款均是项目履约要求，若实施过程中招标文件、投标文件及合同存在不一致时，中标人应按照有利于采购人的条款进行履约。须提供单独专项承诺函，格式自拟，否则投标无效。
15.12本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。
15.13本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的承诺等均为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。

注：以上条款由采购人全权解释。

16、补充条款
说明：本补充条款为招标文件组成部分，补充条款内容与招标文件其他地方内容不一致的，以本补充条款内容为准。请投标人仔细阅读。
 对《第七章电子投标文件格式》的内容补充如下：
 《资格及资信证明部分》的格式补充如下：
二-4中小企业声明函

（预留份额专门面向中小企业采购项目适用）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 福建省建新医院 的 福建省病犯监狱（福建省建新医院）一标段智能化系统采购项目  采购活动，属于【工业】行业，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
	序号
	标的名称
	行业
	制造商全称
	从业人员（人）
	营业收入（万元）
	资产总额（万元）
	企业类型（根据划型标准填写中型企业或小型企业或微型企业）

	1
	
	工业
	
	
	
	
	

	2
	
	工业
	
	
	
	
	

	3
	
	工业
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
上表中由中型企业制造的货物的报价金额占投标总价的：   %，由小型、微型企业制造的货物的报价金额占投标总价的：   %。
企业名称（盖章）：                    
日期：                               
填写说明：
1、本声明函放在投标文件的《资格及资信证明部分》，因此不得体现报价信息，只需写明占比比例即可。
比例计算公式：该部分货物报价金额÷投标总价*100%。
2、表格中的“标的名称”应与采购的货物名称相对应。
3、“工业”行业的划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
四.其他要求
第六章 政府采购合同
参考文本
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称： __________________________
合同编号： __________________________
甲   方： __________________________
乙   方：__________________________
签订时间：__________________________
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：___________________________（供应商）
乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
(1)采购项目名称：___________________________
 采购项目编号：____________________________
(2)采购计划编号：___________________________
(3)项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________
 品牌： ___________________ 规格型号：___________________
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________
 否
(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购
(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________
(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
(7)合同是否分包：是否
分包主要内容：________________________________________
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
________________________________________
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________
国别：__________  品牌：__________  规格型号__________
 否
（10）是否涉及节能产品：
 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及环境标志产品：
 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及绿色产品：
 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
 (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是         否        不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：____________________
大写：____________________
  分包金额（如有）小写：____________________
大写：____________________
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________
分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________
绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________
3.合同履行
（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。
（2）履约地点：____________________
（3）履约担保：
是否收取履约保证金：是 否
收取履约保证金形式：____________________
收取履约保证金金额：____________________
履约担保期限：____________________
履约担保期限：____________________
（4）分期履行要求：____________________
（5）风险处置措施和替代方案：____________________
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收
验收主体：____________________
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否
是否存在破坏性检测： 是，__________否
验收组织的其他事项：____________________
（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收
（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________
（4）履约验收程序：____________________
（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________
（6）履约验收标准：_____________________________
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
（8）履约验收其他事项：_______________
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自____________________生效。
7.合同份数
本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立地点： ____________________________
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
 单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）
 法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}
 住 所：{{未填写}}
 联 系 人：{{未填写}}
 联系电话：{{未填写}}
 通信地址：{{未填写}}
 邮政编码：{{未填写}}
 电子邮箱：{{未填写}}
 统一社会信用代码：{{未填写}}
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
 16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节 第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节 第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节 第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节 第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节 第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节 第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节 第7.3款
	保险要求
	

	第二节 第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节 第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	

	第二节 第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节 第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节 第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节 第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节 第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节 第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节 第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节 第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节 第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节 第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节 第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节 第19.2款
	解决争议的方法
	 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决：
 （1）向 _____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 _______ ；
 （2）向_____人民法院起诉。

	第二节 第23.1款
	其他专用条款
	


第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。
封面格式(资格及资信证明部分)
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）



（填写正本或副本）





（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）


投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）
一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：                                        
邮编：                                           
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。


二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。
二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商：名称(单位公章):
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。


二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
三、投标保证金
编制说明
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
封面格式(报价部分)
福建省政府采购投标文件
（报价部分）



（填写正本或副本）





（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）


投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、开标（报价）一览表
二、投标（响应）报价明细表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
开标（报价）一览表
项目编号：
项目名称： 

采购包：
投标人（供应商）名称：
	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 
	元
	汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：
项目名称： 

采购包： 

投标人名称：
	序号
	服务名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	最高限价
	单价
	数量
	计量单位
	总价
	是否环境标志产品
	是否节能产品

	 1
	 
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 供应商响应}
	  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 项
	{供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…

	
	

	备注
	


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。
3.5强制类节能产品不享受价格扣除。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明
1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
封面格式(技术商务部分)
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）



（填写正本或副本）





（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）


投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。


