# 福建省闽江监狱配电房电容补偿柜维修

# 及发电机维护保养采购项目

# 竞价文件

采购单位:福建省闽江监狱

二○二二年十一月

第一章  报价邀请

福建省闽江监狱现采用竞价方式向社会公开进行项目采购，欢迎符合要求的商家按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称：福建省闽江监狱配电房电容补偿柜维修及发电机维护保养采购项目。

二、项目内容及要求：详见第三章  采购服务内容及要求

三、报价

1.接收时间：2022年 11月15日15:00----2022年11月23日10:00 时（报价时间截止后，停止接收任何响应文件。）

2.接收地点：福建省福州市闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号 闽江监狱审计科（办公楼6层刘警官 0591-22197613 收）。邮编：350109

四、其他

1.最高限价：95174元

2.开标时间及地点：2022年 11月23日【若采购人确有客观原因无法按期开标,将于下一工作日开标】，采购人将在福建省闽江监狱行政楼五楼会议室组织竞价公开评审，报价人需派代表携投标保证金参加。

3.成交方式：按最低评标价法。在满足招标需求的情况下，报价最低者成交（若价格出现两家（含）以上相同时，则采取随机抽选方式确定成交供应商。）

报价人应在截止时间之前将密封的两个文件袋：(1)“报价文件”装在一个密封文件袋、(2)“资格证明复印件”装在另一个文件袋，一并送达上述指定地点，两个密封的外包装应注明“福建省闽江监狱监内配电房电容补偿柜维修及发电机维护保养采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。（为确保报价有效，建议报价人直接送达采购人接收地点；若邮寄送达者，请提前投递/，目前“顺丰”和“邮政”业务能送达采购人单位，快递没送到纪检监察室的不予负责。）     注：疫情期间，若报价人采用直接送达方式的，应根据疫情防控要求，送到福建省闽江监狱保安室门口，我监将安排专人在开标当天10:00统一接收投标材料和投标保证金。

联系人：李警官

联系电话：0591-22198068

第二章  报价人资格条件

一、报价人资格标准

1.报价人具有企业法人或个体工商户的营业执照、税务登记或三证合一证。

2.报价人出具近三年的“无犯罪承诺书”

3.拒绝报价人联合体参与。

二、应提交的资格证明材料

（一）营业执照等复印件（加盖公章）

（二）法定代表人身份证及授权代理人的身份证复印件（加盖公章）

（三）授权委托书原件【法人签字（章）同意并加盖公章】

（四）近三年的“无犯罪承诺书”（加盖报价人公章）

（五）报价人响应性承诺（加盖报价人公章）

（六）保密承诺书(加盖报价人公章)

第三章  采购服务内容及要求

- 采购项目名称：

闽江监狱配电房电容补偿柜维修及发电机维护保养采购项目。

预算经费：95174元。

二、公司资格

1、必须提供具有有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件及组织机构代码证复印件（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）。

2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪情形的书面声明。

三、服务内容和时间

1、服务时间：

本项目工期为30日历天，具体日期以合同签订后甲方通知为准。投标人需配合采购人在接到中标通知后立即开展前期准备的工作。

2、服务具体内容

(1)本次项目主要内容包含对我方配电房电容补偿柜及发电机进行一次性的更换维修，以及在一次性更换维修之后一年服务期内的维修保养。

本次项目的维修范围主要内容为：（包含但不限于以下内容）

对1#2#配电房额定电压400V、额定容量260Kvar无功功率补偿装置电容器柜（4个）进行维修，更换柜内全部电容器元件以及故障的补偿控制模块，使用新型电容补偿控制模块，提高变电站低压配电系统设备的安全性，提高低压供配电电能质量并降低无功损耗。对400KW/600KW发电机（各1台）进行维护保养，进行气滤芯、机油滤、水滤、柴油格、蓄电池等更换维护保养等。所需材料和元器件具体可到现场勘查。

| 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电容器 | 台 | 144 |
| 电容器 | 台 | 32 |
| 微机 | 台 | 3 |
| 高压熔断器 | 组 | 1 |
| 电线 | 米 | 20 |
| 电线 | 米 | 30 |
| 铜鼻子 | 个 | 6 |
| 铜鼻子 | 个 | 8 |
| 绝缘手套 | 双 | 4 |
| 绝缘靴 | 双 | 4 |
| 验电笔 | 把 | 4 |
| 400Kw空气滤芯 | 个 | 1 |
| 400Kw机油滤芯 | 个 | 2 |
| 600Kw柴油滤芯 | 个 | 2 |
| 600Kw空气滤芯 | 个 | 2 |
| 600Kw柴油滤芯 | 个 | 2 |
| 600Kw水滤 | 个 | 4 |
| 600Kw机油滤 | 个 | 4 |
| 600Kw机油滤 | 个 | 2 |
| 机油 | 桶 | 10 |
| 蓄电池 | 个 | 6 |

3、服务具体要求

（1）补偿柜中原电容器型号及发电机的各种零配件为本次项目的最低要求参考配置（具体请到现场勘察）。所提供产品无法满足招标人正常运行要求的，招标人有权要求投标人进行更换。

（2）投标人应充分注意该项目是涉电的这一特殊性，现有设备以及安装方式、时间等应该符合现场条件，若现场不具备白天作业条件，投标人应能安排夜间作业，都要充分予以考虑。

(3）投标单位应结合现场踏勘测量的结果核准计算项目服务的工作量，充分考虑作业过程中可能发生的情况，谨慎报价，一旦中标不得修改报价。

（4）所要更换的电器元件，具体以现场勘查为准。

4、总体要求：

1、各电压等级的并联电容器装置的绝缘电压需符合最新版的国家标准的有关规定。

2、防护等级：符合国家的相关标准。

3、补偿装置能够实现手动和自动转换功能，并具有超温故障显示功能，以方便检修人员对故障的判断。

4、补偿装置中，避免电容器衰减造成的谐振点偏移导致谐振的发生，并能精细投切，保证低电流时也能保证功率因数也能达到较高水平，降低投入时对电网的冲击，便于维护，增加安全性。

5、补偿装置采用过零投切， ICBT 晶闸管开关投切方式，防止投入瞬间电流对系统的冲击。

6、补偿装置均应设有放电电阻，应能使电容器断开电源后，剩余电压在60秒内下降至50 V 以下。

7、补偿装置具备过电压、过电流和过温保护，并自动预警。

8、为限制出现过电压，当母线上的负荷减少较多时，应自动切除多余部分甚至全部的电容器，防止过补偿。

9、应充分考虑电容器柜内温度对电容器、熔断器等设备的影响，柜内应配有超温报警功能的设备，当出现故障时用来判断谐波故障还是超温故障。

10、在原电容器柜内进行整体维修保养，电容器柜内必须安装三相母排，不可用电缆直接连接工具箱开关下端，柜内电缆应为高温阻燃电缆。

11、电容器柜应装有百叶板和设置遮蔽等措施，确保空气自由流通并阻止昆虫、老鼠、杂质等的进入。

12、电容器柜内所有电气设备应采用可靠、合适的接地方式。

13、清洗发电机水箱内部污垢，冲洗水箱散热管路，排放发电机润滑油，清洗油底壳，并按量更换润滑油。

14、调整及固定消声器、排烟管并除锈，刷油漆防锈处理。

15、检查启动电池容量及市电浮充电源的工作状况是否正常。

16、更换600KW/400KW机油滤清器、600KW/400KW气滤芯, 600KW/400KW柴油滤清器、600KW/400KW空气滤清器、600KW/400KW油格、600KW/400KW水滤、600KW/400KW水温、600KW/400KW油温、蓄电池等配件，柴油的补充或更换，对发电机定子及转子除尘、水箱散热片及管道除垢剂及清洗，发动机排烟管除锈、防锈处理，检查柴油发电机内部是否积累灰尘，检查发电机组内部控制、电气线路检查，接点坚固情况。

17、机组及机房清洁维护，控制器等逻辑和参数检查，发动机内部线路检查，发动机控制模块（调速器）的检查。

18、运行机组（带上负载）检查下列事项并分析是否正常：启动时间及快速响应成功率；所有指示灯之准确性；所有仪表之准确性；检查排烟及声音；切断市电浮充充电器交流输入和直流输出保险；将启动马达的启动电缆从电瓶上先撤下负极，再撤下正极；检修水温、水位、油压、转速传感器线路连接和安装是否紧固；检修控制器接线是否牢固，重新紧固各压接点；检修所有控制线路、输出连接电缆是否完整有破损点，电缆连接是否牢固；检修发电机内部接线是否牢固，有无鼠窝鼠害；检修调压装置是否完好及电压调整；检修励磁整流装置线路在运行后是否松动，是否连接牢固，励磁系统是否工作正常；检修转速装置是否感应转速信号及保护等。

19、带载试验：检查发电机组自动启动和停止功能；检查低压配电室停电后，又电源切换开关自动切换功能；检查发电机组带载运行中电力参数是否稳定，包含电压、频率、电流等；检查发动机带载过程中冷却液温升、机油压力变化范围值。

20、在服务期内提供24小时的应急服务接到报修电话或通知后2小时内赶赴现场解决故障问题尽快排除故障恢复机组的正常使用，尽量做到随叫随到。

21、对采购方的技术人员（电工）提供技术支持，并对电容器补偿柜及发电机组的故障进行紧急处置确保监狱的用电安全。

5、技术具体要求

更新设备应达到的技术状态

1．更新后的补偿柜采用动态 IGBT 可控硅开关，电容器相结合的补偿方式，实现动态无功补偿，既作功率因数补偿，保证电容在切投的过程中无涌流冲击、无操作过电压冲击、无电弧、无过度投切。能解决系统三相不平衡、以及功率因数等问题，能够根据负荷的变化快速自动补偿无功功率。

2．具备快速无功计算功能，可实现功率因数计算、无功发生器功率计算等功能。

3．具备电容器组的投切控制、确定无功发生器的无功功率输出情况等功能。

4．具备输出电压和电流的反馈控制、PWM 控制选择等模块。

6、维修保养要求

1、投标人需承担安装过程中所有的设备撤运、吊装工作，并确保设备在搬运、吊装过程中不受任何形式的损坏。

2、投标人需自行配备安装过程中所使用的备品备件、易损件、专用工具、特殊作业（如登高、动火等）工具、相关资质作业人员。

3、投标人需承担安装过程中涉及的邻柜电器元件损坏的（免费）修复或换新处理工作，且符合国家最新相关规定。

4、服务现场清理，当日维修保养完成后，对维修保养现场进行清理，废弃物处置干净，保证维修保养现场整洁

5、投标人要负责维修保养期间各种设施的日常维护与管理工作。

6、投标人须做好对监狱内新建、已建构筑物以及设备等相关现有设施的保护工作。

7、投标人进出维修保养现场均需由招标人监管人员带领陪同，不得擅自进入维修保养现场。

8、投标人的维修保养车辆进出监狱，必须遵监狱的各种防疫和管理规定。

9、服务期间，投标人施工人员必须遵守监狱的各项管理规章制度。

10、投标人所用材料如属易燃品，存放和操作应隔绝火源，做好防火工作。

11、投标人在维修保养期间，须遵守各级的安全生产条例,在日常安全生产管理中要始终坚持“安全第一、预防为主的方针”。

12、投标人应按照相应规范安装满足系统正常运行所包含的材料及附件，以确保正常运行。

13、若施工过程中，发生工伤、疾病及死亡的一切责任及费用由中标人全部负责，与采购人无关。

7、人员配量要求

1、投标人需为本项目配备足够的维修保养人员以保证项目进度，若招标人认为维修保养人数不足且影响到本项目的进度，则招标人有权要求投标人增加人员。

2、项目涉及的各类特种作业，必须由持有相应有效特种作业资格证书的人员合规操作（可能包括：低压电工操作证、高压电工操作证等）。

3、投标单位必须具有自备工程车和应急维修车辆，提供车辆行驶证。

8、技术培训

供应商应对采购人工作人员（监狱电工5人）提供设备操作、维护、管理等培训，供应商负责培训的人员应具备同类产品5年以上的操作、维修经验，技术培训费用应包含在投标总价中。

9、服务期

服务期为项目验收后1年。

10、台账要求

维修保养计划、维修保养记录、检测报告、服务保养总结

11、验收方式

实物验收、资料验收、性能测试。

12．支付方式

1、履约保证金：在合同签订前中标供应商应缴纳合同金额10％的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕后(服务期满后)予以无息退还。

2、经一次性更换维修现场验收合格后30天内向中标供应商支付至合同价款的100%，中标供应商应提供正规的符合本合同约定的发票，若未提供本合同约定应提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担任何延期付款的责任。

13．废弃物管理要求

保养维修所产生的生产废料、生活垃圾等，应由投标人进行分类回收，合法处置，其危险废物应交由有资质的机构处理，投标人应保留上述处理情况的记录等资料备查。投标人应遵照国家法律和法规的规定，严格管理有毒、有害的危险品，防止污染事故的发生，由于投标人的原因引发的污染事故和安全事故，其造成的损失由投标人承担。

投标人需负责将本项目拆除下来的废旧设备及辅件运送至招标人指定的堆放地点堆放好。

第四章  响应文件的要求、成交方法与质疑

一、响应文件的要求

（一）响应文件应符合竞价文件的规定；

（二）响应文件中不能附有其他成交条件；

（三）供应商提交的报价不得高于最高限价。

二、成交方法与质疑

（一）成交方法：最低价中标。

（二）采购项目监督部门及质疑：当合法有效报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在中标公告之日起3日内，以公司法人名义书面向经办部门或监督部门提出质疑经办部门或监督部门在收到质疑后7日内做出答复。

# 第五章  竞价响应文件格式

注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，备齐文件资料，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

密封文件夹：壹

响  应  文  件

# 项目名称：福建省闽江监狱配电房电容补偿柜维修及发电机维护保养采购项目

法定代表人或授权代理人姓名：

地址：

联系方式：

报价人全称(加盖公章)：

时间 ：     年  月  日

目    录

- 有效的企业营业执照等复印件……………………………………………（页码）

- 法人代表身份证复印件及授权代理人的身份证复印件…………………（页码）

- 授权委托书原件……………………………………………………………（页码）

- 近三年的“无犯罪承诺书”………………………………………………（页码）

6. 报价人响应性承诺…………………………………………………………（页码）                                                  7. 保密承诺书…………………………………………………………………（页码）

授  权 书

致：福建省闽江监狱

（报价人全称）法定代表人授权 （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的“福建省闽江监狱配电房电容补偿柜维修及发电机维护保养采购项目”竞价采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权。本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签章）：

（授权）代理人：                           联系电话：

注：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致并加盖公章）。

（公章）

年    月    日

无犯罪承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中无犯罪记录，特此声明。

若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有犯罪记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

承诺人：*****公司（公章）

****年**月**日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报价人响应性承诺

报价人承诺：针对本项目竞价文件第三章中“采购内容及要求”的所有服务及要求内容承诺完全响应，且无偏离。

报价人：（公章）

时间：    年  月  日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

保密承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：

认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；进入甲方工作区域的工作人员要严格履行保密义务，未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，我单位及其工作人员将承担相应法律后果。

特此声明！

承诺人：*****公司（公章）

****年**月**日

密封文件夹：贰

报价单

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （元） | 报价金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省 闽江监狱配电房电容补偿柜维修及发电机维护保养采购项目 | 项 | 1 | 95174 |  |  |

（价格含运输、税收、包装等一切费用。）

报价人（公章）：

日　期：2022年  月  　日