# 福建省闽江监狱公共机构节水型单位创建采购项目

# 竞价文件

采购单位:福建省闽江监狱

二○二三年八月

第一章  报价邀请

福建省闽江监狱现采用竞价方式向社会公开进行项目采购，欢迎符合要求的商家按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称：福建省闽江监狱公共机构节水型单位创建采购项目。

二、项目内容及要求：详见第三章  采购服务内容及要求

三、报价

1.接收时间：2023年8月10日10:30----2023年8月16日10:30 时（报价时间截止后，停止接收任何响应文件。）

2.接收地点：福建省福州市闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号 闽江监狱审计科（办公楼6层刘警官 0591-22197613 收）。邮编：350109

四、其他

1.最高限价：220000元

2.开标时间及地点：2023年月日【若采购人确有客观原因无法按期开标,将于下一工作日开标】，采购人将在福建省闽江监狱行政楼五楼会议室组织竞价公开评审，报价人需派代表携投标保证金参加。

3.成交方式：按最低评标价法。在满足招标需求的情况下，报价最低者成交（若价格出现两家（含）以上相同时，则采取随机抽选方式确定成交供应商。）

报价人应在截止时间之前将密封的两个文件袋：(1)“报价文件”装在一个密封文件袋、(2)“资格证明复印件”装在另一个文件袋，一并送达上述指定地点，两个密封的外包装应注明“福建省闽江监狱公共机构节水型单位创建采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。（为确保报价有效，建议报价人直接送达采购人接收地点；若邮寄送达者，请提前投递/，目前“顺丰”和“邮政”业务能送达采购人单位，快递没送到纪检监察室的不予负责。）     注：疫情期间，若报价人采用直接送达方式的，应根据疫情防控要求，送到福建省闽江监狱保安室门口，我监将安排专人在开标当天10:30统一接收投标材料和投标保证金。

联系人：邓警官

联系电话：0591-22198068

第二章  报价人资格条件

一、报价人资格标准

1.报价人具有企业法人或个体工商户的营业执照、税务登记或三证合一证。

2.报价人出具近三年的“无犯罪承诺书”

3.拒绝报价人联合体参与。

二、应提交的资格证明材料

（一）营业执照等复印件（加盖公章）

（二）法定代表人身份证及授权代理人的身份证复印件（加盖公章）

（三）授权委托书原件【法人签字（章）同意并加盖公章】

（四）近三年的“无犯罪承诺书”（加盖报价人公章）

（五）报价人响应性承诺（加盖报价人公章）

（六）保密承诺书(加盖报价人公章)

第三章  采购服务内容及要求

一、项目概况

1.本项目为福建省闽江监狱公共机构节水型单位创建采购项目。

2.预算经费：220000元

为保证本次采购的严肃性和公平性，投标人需现场准备3000元现金作为投标保证金（中标后转为部分履约保证金），由投标人自行保管，投标人中标后若不按期签订合同或有虚假行为的，采购人有权没收投标保证金。

说明：在履约过程中如因政策变动或不可抗力需终止本项目的，投标人应无条件接受。

二、采购内容

（一）创建内容

1.管网摸排梳理

从内部总表起至备勤楼、主楼区域，约2公里，不含监管内区域。包含管网探测、闭水实验等

2、加装计量器具

替换原有自建用水总表；食堂用水、备勤楼用水、行政中心用、水泵出水加装计量器具，提升用水计量率。

3、改造用水器具

针对行政楼、食堂、备勤楼公共区域面盆水龙头加装节水阀，行政楼24个外牙+食堂15个外牙、5个内牙+备勤楼4个外牙（一层）。

4、加强节水宣传

在食堂用餐区域张贴节水宣传海报，大院栏杆上悬挂节水宣传横幅，利用原有LED电子屏及宣传大屏滚动播放节水宣传标语及节水宣传画等。编制节水宣传三折页，发放节水宣传材料，开展节水宣传专题培训等工作，加强节水宣传氛围。

5、完善节水管理制度

根据《福建省公共机构节水型单位考核标准》，编制以下节水管理制度：

《机关用水计划实施方案》

《计量、统计管理制度》

《节水管理岗位责任制度》

《节水目标责任制和考核制度》

《节水宣传教育工作制度》

《用水设备、管道、器具定期检修制度》

《用水设备定期巡回检查制度》

《用水设备维护制度》

6、建立节水监测系统

搭建针对公共机构的节水监测系统，用于日常用水在线管理，促进用水效率的提高。此系统包含用水定额分析、水量平衡监测、管网漏损分析、人均用水量管理、用水量分析、节水效果展示、漏损治理成果、用水设备管理、节水制度管理、楼栋/楼层用水情况、用水数据分析、基础信息管理等功能。节水监测系统未来可接入监狱内远传计量设备。

（二）项目清单

| 福建省闽江监狱公共机构节水型单位创建项目清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 |  | 智能远传水表 | DN150 | 台 | 2 | 替换原有自建总表及1号泵组出水 |  |
| 2 |  | 智能远传水表 | DN125 | 台 | 1 | 2号泵组出水 |  |
| 3 |  | 智能远传水表 | DN100 | 台 | 4 | 消防水池进水、2号泵组出水及备勤楼楼顶出水2个 |  |
| 4 |  | 智能远传水表 | DN50 | 台 | 2 | 行政楼卫生间供水管 |  |
| 5 |  | 智能远传水表 | DN40 | 台 | 4 | 食堂及2栋备勤楼1层用水及行政楼消防水池进水 |  |
| 6 |  | 智能远传水表 | DN32 | 台 | 1 | 行政楼卫生间供水管 |  |
| 7 |  | 智能远传水表 | DN25 | 台 | 1 | 绿化用水 |  |
| 8 |  | 水表井拓宽及新建 |  | 项 | 1 | 食堂及备勤楼3个水表井、行政楼2个小井、内部总表清理翻新井盖 |  |
| 9 |  | 水龙头节水阀 | M24 | 个 | 48 | 行政楼24个外牙+食堂15个外牙、5个内牙+备勤楼4个外牙（一层） |  |
| 10 |  | 快开式水龙头 |  | 个 | 10 | 备件，发现漏水等情况单位自行更换 |  |
| 11 |  | 面盆水龙头 |  | 个 | 5 | 备件，发现漏水等情况单位自行更换 |  |
| 12 |  | 茶水收集桶 | 不锈钢28L | 个 | 4 | 放置于会议室 |  |
| 13 |  | 节水宣传海报 | 50*70cm，KT板+铝合金包边 | 张 | 4 | 食堂餐厅张贴 |  |
| 14 |  | 节水宣传三折页 | A3 | 张 | 2 | 发放节水宣传材料 |  |
| 15 |  | 节水宣传横幅 | 7米 | 幅 | 2 |  |  |
| 16 |  | 节水监测系统 | B/S结构 | 项 | 1 | 具备用水定额分析、水量平衡监测、管网漏损分析、人均用水量管理、用水量分析、节水效果展示、漏损治理成果、用水设备管理、节水制度管理、楼栋/楼层用水情况、用水数据分析、基础信息管理等功能 |  |
| 货物类小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 管网摸排梳理 |  |  | 公里 | 2 | 从内部总表起至备勤楼、主楼区域，约2公里，不含监内区域。包含管网探测、闭水实验等 |  |
| 18 | 水表安装调试 |  |  | 项 | 1 | 含配件（法兰、管材、弯头等）、辅材（螺栓、垫片等）、阀门、施工费等 |  |
| 19 | 节水阀安装调试 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 水平衡测试报告 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 节水型单位申报及认定 |  |  | 项 | 1 |  |  |

（

（三）技术服务要求

1．计量器具

计量器具采用基于微电子技术、传感器技术、窄带物联网（NB-IoT）技术研发而成的智能远传智能水表，具有小型化、低功耗、高精度、抗干扰、免维护等特点。计量器具采用窄带物联网（NB-IoT）技术传输数据，锂亚电池供电，且保证电池寿命不低于4年。投标人需承诺所投水表是采用窄带物联网（NB-IoT）技术传输数据。投标人所提供的货物必须为全新、原厂正规合格的产品。

（1）DN50及以上智能远传水表设备参数

本方案所选水表符合GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》相关要求。主要技术参数要求如下：

量程比：R≥200

基表内置一体式成型的不锈钢滤网。

基表叶轮材质需采用高强度PPO玻纤。

基表流动剖面敏感度等级可达最高等级U0/D0，无安装前后直管段要求。

准确度等级：2级

压力等级：≥1.0MPa

防水等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。

通讯方式：采用本地通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输。

通讯电池寿命：≥2年（采集周期1次/5分钟，通讯间隔2次/天）。

（2）DN15~DN40智能远传水表设备参数

本方案所选水表符合GB/T778《饮用冷水水表和热水水表》相关要求。主要技术参数要求如下：

量程比：R≥160

计量精度：准确度等级2级及以上，应符合JJG162《冷水水表》2级水表的要求。

Q1～Q2(不包括Q2)的低区误差≤±5.0%；

Q2（包括Q2) ～ Q2的高区误差≤±2.0%。

表体材料：水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀。

2．节水监测系统

（1）主界面

功能描述：在主页面上能清晰的知道用户名称，具有节水技术指标以及节水管理指标，且可节水宣传新闻或视频，并能清晰的知道今天的自评得分。节水技术指标依据创建标准的考核顺序依次展现的各考核标准及结果值，且可直观显示是否达到考核标准；节水管理指标依据创建标准的考核顺序依次展现需要提供的资料，每个指标后面显示分值，可直观显示是否有提供资料。

（2）用水定额分析

功能描述：用水定额分析主要用于将用水单元的用水量与采购人发布的用水定额标准进行对比，用水评价分为一般值达标、先进值达标和用水不合理，当用水量超过一般值则此用水单元的该月用水评价就是用水不合理。

（3）水量平衡监测

功能描述：水量平衡监测图是通过用水节点所设置的供用水层级关系形成的，通过水平衡图我们可以及时观察到有哪些用水节点存在问题。

水量平衡图还可切换成列表的表现形式，通过列表状态可更清晰的看到各个节点的供用水情况。

点击历史数据，可根据时日月年查看上下级供用水情况曲线图。

（4）管网漏损分析

功能描述：用水管网漏损可以看出水在运输过程损耗了多少水量，系统通过供用水的差值换算用水管网漏损率。管网漏损分析分为市政水源漏损情况和非常规水源漏损情况。

通过历史数据可根据日月年筛选查看漏损详情，方便用户找出漏损原因。

（5）节水效果展示

功能描述：通过节水改造计划分析安装了节水器具后用水单元使用前和使用后的水量情况。主要用于查看节水器具安装前后的水量对比，从而得知节水器具的节水效果。

在列表中可以看到改造节水器具计划的时间点与改造前后的用水量情况，系统还将自动分析出此次节水器具改造计划将节约多少用水量。

点击查看按钮，可以查看看到改造前30天的用水量和改造后30天的用水量，可以很直观的看出节水器具使用的效果。

（6）漏损治理成果

功能描述：主要用于将已探测到的漏点漏损水量录入系统，通过系统的分析查看修复漏损点前后的用水量曲线，从而得知此次修复探漏点能节约多少水量。

在列表中显示所有探漏记录，通过点击右侧的治理成果按钮可查看此次探漏时间前后的水量情况。

（7）用水设备管理

功能描述：用水设备可对计量器具、节水器具、压力计等设备进行管理，通过新增用水设备可形成用水设备台账。如果用水设备属于智能设备系统还可以此设备的用水/压力记录。

①计量器具管理

功能描述：对计量器具进行增删改查管理，并且可对计量器具所采集的水量数据进行查看。点击历史数据按钮，可根据时日月年进行查看此设备的水量数据。

②节水器具管理

功能描述：节水器具进行增删改查管理。

③压力计管理

功能描述：对压力计进行增删改查管理，并且可对压力计所采集到的压力数据进行查看。点击历史数据按钮，可根据日期查询所采集到的压力计数据。

（8）节水制度管理

功能描述：节水监控系统根据《水利行业节水机关验收工作指南》生成节水制度管理体系，通过节水制度管理体系可将规章制度、计量统计、管网维护、非常规水资源利用、宣传教育和特色创新指标进行归档管理。

点击查看按钮，可查看已上传的制度。

（9）楼栋/楼层用水情况

功能描述：根据需求选择所要进行考核的楼栋/楼层，选择完成后可对楼栋/楼层考核中的用水量、人均用水量进行考核，当人均用水量大于用水定额时则考核结果为不合格，将主动进行示警。

（10）用水数据分析

功能描述：对于通过计量器具收集的水量数据进行分析，形成漏失水量分析、用水量分析、人均用水量分析、夜间最小流统计等统计报表。

①用水量分析

功能描述：通过用水量分析可以查看所有用水节点/分区历史的水量数据，从而得知那些用水节点/分区的用水量使用过多。

②人均用水量分析

功能描述：通过人均用水量分析可以查看历史水量数据，还可通过同比环比对比过去的数据。从而得知机构的节水是否得到新的进展。

③漏失水量分析

功能描述：通过漏失水量分析可以查看所有用水节点/分区历史的漏失水量情况，通过漏失水量分析可以更快的发现漏失点位。

④夜间最小流分析

功能描述：通过夜间最小流分析可以查看所有用水节点/分区夜间用水情况，通过夜间最小流分析可以发现潜在的漏失情况。

（11）基础信息管理

功能描述：在基础信息管理中可对机构的基本情况进行编辑，对用水分区/节点进行定义

①机构概况

功能描述：通过机构概况可以对机构的名称、编码、职工数、简介等进行编辑，还可通过地理信息对机构的位置进行编制。

②用水节点设置

功能描述：用户可根据自身的用水结构创建用水节点/分区，通过用水节点/分区可很清晰的看出层级的供用水关系。

③楼层/楼栋管理

功能描述：可实现用户对楼层/楼栋进行增删改管理，以便管理员进行用水分区管理。

3.交付与验收要求

交付条件：设备安装完成，系统调试运行正常，系统培训、申报资料汇报完成后，通过福建省闽江监狱验收；
交付地点：福建省闽江监狱；
交付时间：合同签订后 （60）日历日内交付。

验收步骤及要求：初验：项目创建完成后，组织内部相关部门进行初验；

终验：初验通过后，组织专家进行项目终验评审。

三、履约保证金

履约保证金为合同总价的10%， 经采购方同意，本项目履约保证金中标人选用银行对公转账形式缴纳。合同期满后，无合同条款所规定的未了事件，采购方在收到中标人退还履约保证金书面申请后无息退还至中标人账户。

四、违约责任

中标人提供的所用计量器具、用水器具，质量、型号、配置及性能指标等应符原厂质量标准，并享受原厂质量保证需符合相应的质量要求。不符合合同约定的，中标人应无条件予以配合免费退货换货，若不退换货一次，中标人应向采购人支付5000元违约金，累计退货三次（含）以上的，视为供应商严重违约，采购人有权终止合同，没收履约保证金。

2、中标人造成采购人或任何第三方损失的，采购人有权单方解除合同，不予退还中标人的履约保证金，中标人还应承担采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

3、合同期内若运行发生问题，4小时内响应，12小时内到达现场，24小时内修复，若因特殊情况，在规定时间内不能修复的，由双方协商解决方案。

五、付款/结算方式

1、合同服务期为一年，经相关部门认定为公共机构节水型单位后支付合同总金额的100%；

六、其他事项

1、项目验收需提交在原有单位供水管网图（电子版）的基础上进行更新的版本；（注：原有单位供水管网图（电子版）由采购人在中标后提供）

2、计量表具数据以实际数量为准。

3、开展节水用水培训和讲座，节水监测系统使用培训。

4、待监管区管网改造完成后与行政区管网接入节水监测系统。

5、供应商需承诺水平衡测试报告由具备水平衡测试相关资质的单位编制；

6、供应商需承诺经本次项目实施后，福建省闽江监狱可经相关部门认定为公共机构节水型单位；

7、供应商需承诺项目在合同以及免费维修期间，供应商响应时间不超过8小时。

第四章  响应文件的要求、成交方法与质疑

一、响应文件的要求

（一）响应文件应符合竞价文件的规定；

（二）响应文件中不能附有其他成交条件；

（三）供应商提交的报价不得高于最高限价。

二、成交方法与质疑

（一）成交方法：最低价中标。

（二）采购项目监督部门及质疑：当合法有效报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在中标公告之日起3日内，以公司法人名义书面向经办部门或监督部门提出质疑经办部门或监督部门在收到质疑后7日内做出答复。

# 第五章  竞价响应文件格式

注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，备齐文件资料，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

密封文件夹：壹

响  应  文  件

# 项目名称：福建省闽江监狱公共机构节水型单位创建采购项目

法定代表人或授权代理人姓名：

地址：

联系方式：

报价人全称(加盖公章)：

时间 ：     年  月  日

目    录

- 有效的企业营业执照等复印件……………………………………………（页码）

- 法人代表身份证复印件及授权代理人的身份证复印件…………………（页码）

- 授权委托书原件……………………………………………………………（页码）

- 近三年的“无犯罪承诺书”………………………………………………（页码）

5. 报价人响应性承诺…………………………………………………………（页码）                                                  6. 保密承诺书…………………………………………………………………（页码）

授  权 书

致：福建省闽江监狱

（报价人全称）法定代表人授权 （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的“福建省闽江监狱公共机构节水型单位创建采购项目”竞价采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权。本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签章）：

（授权）代理人：                           联系电话：

注：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致并加盖公章）。

（公章）

年    月    日

无犯罪承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中无犯罪记录，特此声明。

若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有犯罪记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

承诺人：*****公司（公章）

****年**月**日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报价人响应性承诺

报价人承诺：针对本项目竞价文件第三章中“采购内容及要求”的所有服务及要求内容承诺完全响应，且无偏离。

报价人：（公章）

时间：    年  月  日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

保密承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：

认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；进入甲方工作区域的工作人员要严格履行保密义务，未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，我单位及其工作人员将承担相应法律后果。

特此声明！

承诺人：*****公司（公章）

****年**月**日

密封文件夹：贰

报价单

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （元） | 报价金额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省闽江监狱公共机构节水型单位创建采购项目 | 项 | 1 | 220000 |  |  |

（价格含运输、税收、包装等一切费用。）

报价人（公章）：

日　期：2023年  月  　日