福建省景冠后勤服务有限公司景栖楼空气能热泵机组设备招标技术要求及相关要求

本项目为福建省景冠后勤服务有限公司空气能热泵机组设备（含旧热水机组拆卸、新热水机组安装）采购项目。

一、技术要求

| 序号 | 品 目 | 设备规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源中央热水机组 | 1）能效等级2级或者优于2级； 2）温度设定范围,30~55℃可自由调整; 3）制热量≥39KW； 4）制热功率≤8.7KW； 5）制热输入电流≤17A； 6）性能系数(W/W)≥4.5； 7）模块化单机; 8）产热水量 ≥840L/h； 9）制冷剂类型 R410A； 10）噪音值≤64dB(A)。 | 2（台） | 50000 | 100000 |
| 2 | 10T保温水箱 | 1）聚氨酯保温水箱，保温厚度5cm,内外不锈钢304； 2）内厚1.5mm，外0.6mm； 3）立式。 | 1（台） | 30000 | 30000 |
| 3 | 自动控制系统 | 1）触摸按键操作； 2）液晶显示各种操作参数； 3）多段定时开关功能： 4）实时时钟功能； 5）防冻：主机环境温度低于2℃时显示，提醒主机需要采取防冻措施； 6）点检功能允许用户查询主机的各种运行参数和故障保护信息。 | 1（套） | 15000 | 15000 |
| 4 | PPR管及配件 | 1、机组系统冷水管道及配件：PPR热水管，铜闸阀，橡胶软接，铜Y型过滤器，接头等。 2、机组系统循环水管道管件及配件：PPR热水管，铜闸阀，橡胶软接，法兰盘，铜Y型过滤器，保温材料等。 3、机组系统出热水管道及管件：PPR热水管，铜闸阀，法兰盘，橡胶软接接头，压力表，温度计等。 4、制热系统保温：20mm橡塑保温。 5、聚氨酯保温热水管： 6、热水管配件及辅材：DN25-40,聚氨酯管热水管管件。 7、安装辅材等：优质铜配件、固定件等。 8、信号线、控制线：1.5-6平方等，采用国标全铜芯。并敷设套管。 9、主机水箱设备等基础：刷防锈漆做防锈处理，以及机组减震垫等。 10、打孔补漏：金刚取孔，做好防水补漏。 11、主机电缆：4*10+1*6全铜线。 | 1（批） | 16000 | 16000 |
| 5 | 进水电磁阀 | DN25全铜，适用介质温度0-120℃，工作环境温度-10-70℃，工作介质：热水。 | 1（个） | 5000 | 5000 |
| 6 | 液位控制仪 |  | 1（套） | 1000 | 1000 |
| 7 | 温度控制仪 |  | 1（套） | 1000 | 1000 |
| 8 | 热水循环泵 | 1.功率: ≤750W，扬程≥15M，流量≥6 m3/h； 2.水泵必须采用热水型，不锈钢泵，水泵壳体可承受工作压力≥2.5MPa。 | 2（台） | 5000 | 10000 |
| 9 | 热水增压泵 | 1.功率: ≤2000W，扬程≥25M，流量≥6 m3/h，变频； 2.水泵必须采用热水型，不锈钢泵，水泵壳体可承受工作压力≥2.5MPa。 | 2（台） | 6000 | 12000 |
| 10 | 补水泵 | 1、功率:≤750W，扬程≥15M 流量≥6m3/h； 2、水泵必须采用热水型，不锈钢泵，水泵壳体可承受工作压力≥2.5MPa。 | 2（台） | 5000 | 10000 |
| 11 | 旧设备拆除 | 原旧设备拆除 | 1(项) | 5000 | 5000 |
| 12 | 安装调试 | 所有设备的安装调试 | 1(项) | 5000 | 5000 |
| 13 | 合计 |  |  |  | 210000 |

二、商务条件

1、交付地点：福建省景冠后勤服务有限公司（福建省司法警察训练总队）内指定地点

2、交付时间：合同签订后 10天内交货

3、交付条件：验收合格后交付使用

4、是否收取履约保证金： 是

5、是否邀请投标人参与验收：根据实际需求聘请

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 所有货物按国家或行业标准、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 项目完成并验收合格后，采购人支付合同金额的95%。（中标人需提供正规全额增值税发票） |
| 2 | 5 | 支付合同金额的5%为履约保证金，完成合格验收后自动转为质保金，二年质保期满，无息退还。 |

三、技术服务要求

3.1设备安装及调试

3.1.1中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到用户指 定地点并安装调试，经最终验收合格后，交付买方使用，中标人须在报价文件中详细列明所需各项费用。设备安装、调试所需工具、仪表等均由中标人负责提供。

3.1.2安装到位后的设备由中标供应商及用户共同进行质量验收签字。

3.1.3中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

3.2验收

3.2.1 验收标准：设备按国家或行业标准、招标文件要求以及合同中的相关条款进行验收，如有矛盾，以其中最高要求为准。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。

3.2.2验收程序：货物验收分卖方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a.出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果不得低于3.2.1验收标准的要求。

b.安装调试检验

设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合按国家或行业标准、制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给买方。

c.最终验收

设备安装、调试结束后7个工作日内，由卖方负责并会同买方及有关部门或专家按第3.2.1款规定的标准要求进行最终验收。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章，当作验收合格。

3.2.3中标人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

3.3技术资料

3.3.1中标 后应提供的技术资料：中标人应向用户方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供（其中产品技术说明书、操作手册至少应有中文版本）；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内，如有不符用户方有权拒收。

(1)产品技术说明书；

(2)安装手册；

(3)操作手册；

(4)维修手册；

(5)设备相应的材料；

(6)出厂明细表（装箱单）；

(7)产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

(8)出厂检验报告和合格证书。

3.4技术培训

3.4.1卖方工程师应根据投标货物特点及技术要求在设备安装现场对买方的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作，受训人数根据采购人实际需求。

3.4.2投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由卖方负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括卖方委派的专业技术人员费用）均由卖方承担且应包含在本次投标总价中。

3.5售后服务要求

3.5.1根据用户指定的地点现场免费安装、验收中标产品。货物整机免费包修期为安装验收合格后两年,国家或厂家对包修期另有承诺的，以包修时间长的为准，响应人应明确包修期限。在包修期内如出现故障，中标人应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换货物及零部件。自产安装验收合格之日起15日内，发生主要性能故障（如压缩机故障、换热器内漏等），不能正常工作的，采购人还可以选择退货或换货。

3.5.2包修期内货物一旦出现故障中标人“到场时间”不超过4小时，一般故障8小时内解决，重大故障36小时内修复，如48小时内不能排除故障，中标人负责提供替代设备，其费用由中标人承担。

3.5.3包修期内中标人提供免费上门维修及技术支持，包修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。

3.5.4包修期届满后中标人仍负责对设备提供两年保修服务，保修期内出现任何故障只收取零件费、配件费和基本维护费用。响应人需提供零配件及消耗品报价。

3.5.5包修期与保修期结束后，中标人仍有责任设立售后维修点进行定期维护和修理，并承诺负责设备的终身维修服务。

3.5.6售后服务措施：

（1）中标人提供电话咨询技术支持服务，解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（2）安装使用后定期每三个月上门售后服务。

（3）在包修期与保修期内更换任何零部件，保证是原设备厂生产的或经业主认可的。如需要采用替代的零部件，则保证所有替代的零配件是新的未使用和未经修复的，未经业主许可，绝不使用其它的配件。

（4）为了能最快的速度排除故障，恢复正常运作，中标人准备部分部件的配件可先在现场整体更换，然后再将故障件带回维修。

四、其他事项

除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

## 福建省景冠后勤服务有限公司

2021年3月31日