漳州监狱2024-2026年度电动门维保服务竞价采购方案

一、项目概况

1、采购标的：电动门维保服务。

2、服务范围：

为监狱在用的电动门提供维保服务，共计22套，分别为1#、2#、3#监舍民警通道小门三套、监内操场电动大门五套、门楼车辆通道AB门一套、门楼入监通道电动门两套、门楼民警通道AB门二套、办公楼大堂电动门一套、办公楼负一楼警务通道一套、医院电动门一套、教学楼东西侧电动门两套、民警食堂往会见队自动门一套、停车场电动门一套、监狱大门电动伸缩门一套、会见队电动门一套、车队车库卷帘门14个。维保内容为：电动门维护保养和紧急救援服务，详见标准。

3、采购方式：竞价采购

4、维保期限：2年

4、预算金额：140000元。（分项一：电动门维护保养费6万元，分项二：电动门维保配件费8万元，按实结算）。

二、报价要求及方式

本项目采用统一下浮率报价，报价总金额最低者为成交供应商，报价总金额仅作为换算下浮率的依据，（例：本合同包预算价为14万元，若供应商最低报价总金额为7万元，则下浮率为(14-7）/14=50%（最多只允许保留小数点后两位），则中标价为7万元。该下浮率仅作为确定成交供应商以及维保配件费按实结算的依据。合同价为电动门维护费6万*50%=3万元，加上电动门维保配件费8万元，签订合同金额为11万元）。报价总金额超过预算金额为无效报价，报价总金额应包含履行本项目产生的运输费、安装费、辅材费、税费等一切费用。

有意向报价的供应商应当提交以下材料：1、有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或者三证合一）、法人代表身份证（以上为复印件加盖公司公章）。2、采购方案（下载附件并每页加盖公司公章，视为对采购人采购要求的响应）。3、报价单(格式见附件，加盖公司公章)。4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明（格式见附件, 加盖公司公章）。5、若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供授权书并附被授权人身份证复印件（格式见附件）。供应商需将上述全部材料密封在档案袋，密封处盖章。

报价人于2024年3月29日8时30分之前将报价材料提交或邮寄给采购方（地址：漳州市芗城区南坑北路66号，王警官收，联系电话：13559655089）。

三、技术和服务要求

1、漳州监狱电动门维保配件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动门电机 | 电源电压：AC90-250v，50-60HZ 马达：DC24v、75W 开关门速度：15-55CM/S(可调） 环境温度：-40～﹢60℃ 门扇重量：≤150KG*2 门扇宽度：DW=300-2500MM | 台 | 820 |
| 2 | 自动门控制器 | 功率AC80-250V、150W 电源电压：AC90-250v，50-60HZ 马达：DC24v、75W 开关门速度：15-55CM/S(可调） 环境温度：-20～﹢50℃ 门扇重量：≤150KG*2 门扇宽度：DW=600-1250MM | 台 | 980 |
| 3 | 自动门滑轨吊具 | 轨道高度：134mm 轨道宽度：103 轨道长度：4200mm 吊挂式安装 铝合金材质，静音耐磨滑轮 | 套 | 900 |
| 4 | 自动门UPS应急电源（定制） | 电池输出功率200W(Max) 工作温度：-20～﹢50℃ 停电后继续自动供电，可设置自动门保持常开或者正常工作模式 输入电压AC90-250V,输出电压DC120-350V (150KG*2扇连续开关门30分钟，关门待机2小时30分钟） | 台 | 1650 |
| 5 | 微波传感器 | 发射频率密度：小于5m W/㎡ 安装高度：<3.5m 电源电压：AC＆DC 12V-24V 可调角度：0º-90º 温度范围：-20～﹢65℃ 输出保持时间：1.5s 多普勒效应，中心频率24.125GHz,小检测速度5cm/秒继电器输出 | 个 | 150 |
| 6 | 自动门遥控器 | 继电器输出常开常闭两种模式 滚动码模式 | 套 | 130 |
| 7 | 轴承 | 6208 | 个 | 78 |
| 8 | 轴承 | 6207 | 个 | 72 |
| 9 | 轴承 | 6206 | 个 | 65 |
| 10 | 轴承 | 6205 | 个 | 38 |
| 11 | 轴承 | 6204 | 个 | 34 |
| 12 | 轴承 | 6203 | 个 | 28 |
| 13 | 轴承 | 6202 | 个 | 26 |
| 14 | 轴承 | 6201 | 个 | 22 |
| 15 | 定制高抗温电磁阀总成 | 功率DC110V、DC220V 消耗功率120W 行程25mm,推力5公斤 尺寸128*51*45mm 操作温度：-5～﹢40℃ | 套 | 870 |
| 16 | 机械锁钩 | （定制） | 套 | 350 |
| 17 | 接触器 | DC110C AC220V 24V | 个 | 350 |
| 18 | 继电器 | JRS1DSP-36/Z | 个 | 45 |
| 19 | 遥控扩展器总成 | AC220V,433频率 滚动式配码 继电器输出常开常闭两种模式 | 套 | 180 |
| 20 | 光电编码器 | TYP:EX38S6_1024BM-G24F DC:5-24,P/R:1024 | 个 | 980 |
| 21 | 同步带 | 型号：8M，节距：8，齿高：3.38，带厚：5.6，黑色橡胶钢丝 | 米 | 95 |
| 22 | 传动齿轮 | 直径28，高度35,26齿，（定制） | 件 | 125 |
| 23 | 吊轮（定制） | 锻钢精制（158*30*56) | 件 | 680 |
| 24 | 304防旋转钢丝绳 | 304防旋转R12mm | 米 | 35 |
| 25 | 304防旋转钢丝绳 | 304防旋转R10mm | 米 | 28 |
| 26 | 行程限位开关 | D4B-2115N,双重密封银触点 | 件 | 135 |
| 27 | 高抗光远距离光幕 | 输入AC220V±15%,50/60Hz 继电器：输出NO/NC两种模式 投射最大距离>10米,线长16米 3D投射 工作环境：-10℃-45℃，≥20，000Lux | 套 | 1350 |
| 28 | 平移门电机（550W) | 工作电压：AC220 功率：550W铜涡轮 运行速度:12m/min 电机转速：1400r/min 适应温度：-20～﹢50℃ 适用范围：1200KG(门扇） | 台 | 1000 |
| 29 | 平移门控制器 | AC220-250V（550W-1200W) 扭矩：18N.m 最大门重：600kg 工作温度：-40～﹢60℃ | 套 | 480 |
| 30 | 平移门变频控制器 | AC220-250V(1500W-3000W) 全范围调速15～100Hz-1400RPM 转速420～2800RPM速度3-24米/分钟可调 遇阻反弹，过流过温保护 | 套 | 1450 |
| 31 | 轨道 | 锻钢精制(专用导轨） | 米 | 185 |
| 32 | 吊具 | 锻钢精制（108*30*56) | 套 | 480 |
| 33 | 齿条 | 长度1000mm*厚度10mm | 米 | 28 |
| 34 | 闭门器 | TM1050F定位加重型 | 台 | 195 |
| 35 | 止摆器 | （钢轮定制） | 件 | 245 |
| 36 | 高压油管 | 橡胶、耐高压高温 | 米 | 45 |

2、交付地点：采购方指定服务地点，漳州市芗城区南坑北路66号。

3、交付时间：自合同签订之日起二年。若合同期内，该合同包中实际采购金额达到合同金额时，合同自动终止（即视为供货期限届满)。

4、结算方式：维护费实际结算费用=6万×（1-下浮率）；年度维保配件费结算费用=每项品目的单价限价×（1-下浮率）×采购实际使用量，成交人以采购人的实际需求供货，并以电动门维保配件表中所列的价格为基准价，结合该下浮率计算出每项品目下浮后的单价，以此单价作为与采购人的结算单价。

5、付款方式：每季度结算一次，采购人在收到成交人所供物品及增值税普通发票等结算材料后30个工作日内以银行转账方式付款。

6、维保范围

6.1 传动部分维保

包含平移门马达、涨紧轮装置、涨紧轮轮滑磨损、皮带和制动器（橡胶垫）检测。

6.2 悬挂部门维保

包含清理平移门导轨，发动机箱、滑轮组件、止脱稳定器和止摆器磨损情况检查。

6.3 控制部分维保

包含传感器、控制器和电器配件检测，机能扩张装置、电源和电子锁性能检查。

7、质量和服务要求

7.1提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间，应保证保养时间间隔不得超过15日。7.2成交人提供24小时紧急救援服务，当电动门出现故障时，成交人应接到采购人通知后30分钟内赶到现场实施抢修。

7.3成交人应安排熟悉所维保的电动门的原理，结构，性能，安全要求的设备作业人员负责维保工作。

7.4根据采购人的安全故障记录，成交人应至少每季度一次提出故障分析报告，报告中应包含电动门故障的统计分析，整改措施和预防措施，以及有关电动门使用管理的合理化建议。

7.5根据电动门的结构原理每月至少一次的对同步带门滑轮导轨编码器控制系统一系列的配件进行清理校正上油调整调试。

7.6更换的故障零配件交采购人检查，维修只收配件及材料费，配件价格详见配件清单。

7.7每次维修必须有维修单。

8、违约责任

8.1成交人应按合同约定提供售后服务，违反合同约定的，成交人按照违约次数每次赔偿合同金额1%违约金。

8.2合同生效后双方不得擅自解除合同。

8.3不得将项目转包他人，否则视为严重违约，由此造成采购人的一切损失由成交人负责，采购人有权单方终止合同，因成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

8.4成交人必须保证所提供的产品安装调试完毕后能满足采购人所要实现的技术要求，否则视为违约，采购人有权单方面终止合同。

8.5成交人进入采购人的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人的指挥，不得为被监管人员传递信件、提供手机、毒品、酒类、黄色书刊图片、刀具、绳索、打火机、有价证券、信用卡、数码产品、现金等一切物品。若有发现经核查属实的，每发现一次，成交人须马上更换工作人员，并向采购人支付3000元的违约金，直接从未支付款项中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同，停止支付服务款，并要求成交人赔偿损失。造成法律后果，成交人承担相关的法律责任。

9、保密要求：

9.1成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

9.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

9.3本条款不因合同届满或解除而失效。

10.知识产权

10.1成交人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交人应赔偿该损失。

10.2若成交人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交人中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

11.不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.其他事项

12.1除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但谈判文件未列明的情形，则成交人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

12.2本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

四、廉政条款

成交人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同，情节严重的，成交人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

附件:1.授权书

2.报价单

3.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书

4.漳州监狱2024-2026年度电动门维保服务竞价采购方案